## Table 1
Cooling Capacities
48/50A020 (20 TONS) — STANDARD MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  |  | 4000 | [7 empty] | 5000 | [6 empty] | 6000 | [7 empty] | 7000
Evaporator Air — Ewb (F)
|  |  | 75 |  | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 |  | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 |  | 62 |  | 57
75 | TC |  | 268 |  | 258 | 236 | 214 |  | 195 |  | 284 | 272 | 250 | 228 |  | 208 |  | 294 | 282 | 260 |  | 239 |  | 224 |  | 302 | 289 | 268 |  | 246 |  | 232
| SHC |  | 109 |  | 119 | 141 | 161 |  | 179 |  | 113 | 128 | 155 | 180 |  | 201 |  | 116 | 136 | 168 |  | 197 |  | 224 |  | 121 | 144 | 180 |  | 213 |  | 232
| kW |  | 14.1 |  | 14 | 13.8 | 13.7 |  | 13.6 |  | 14.3 | 14.2 | 14 | 13.8 |  | 13.7 |  | 14.5 | 14.3 | 14.1 |  | 13.9 |  | 13.8 |  | 14.6 | 14.4 | 14.1 |  | 13.9 |  | 13.8
| BF |  | 0 |  | 0 | 0.09 | 0.15 |  | 0.14 |  | 0 | 0 | 0.19 | 0.16 |  | 0.17 |  | 0 | 0.27 | 0.18 |  | 0.17 |  | 0.24 |  | 0 | 0.23 | 0.19 |  | 0.17 |  | 0.28
85 | TC |  | 261 |  | 250 | 228 | 207 |  | 188 |  | 276 | 264 | 242 | 221 |  | 200 |  | 286 | 273 | 252 |  | 230 |  | 218 |  | 293 | 280 | 259 |  | 238 |  | 226
| SHC |  | 106 |  | 115 | 138 | 158 |  | 176 |  | 110 | 125 | 152 | 176 |  | 194 |  | 112 | 133 | 164 |  | 193 |  | 218 |  | 118 | 141 | 176 |  | 210 |  | 226
| kW |  | 16 |  | 16 | 15.8 | 15.7 |  | 15.5 |  | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.8 |  | 15.6 |  | 16.4 | 16.2 | 16 |  | 15.8 |  | 15.8 |  | 16.5 | 16.3 | 16.1 |  | 15.9 |  | 15.8
| BF |  | 0.02 |  | 0 | 0.21 | 0.15 |  | 0.13 |  | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.15 |  | 0.17 |  | 0 | 0.24 | 0.18 |  | 0.16 |  | 0.26 |  | 0.15 | 0.22 | 0.18 |  | 0.17 |  | 0.3
95 | TC |  | 253 |  | 242 | 220 | 200 |  | 181 |  | 267 | 254 | 233 | 212 |  | 198 |  | 277 | 264 | 242 |  | 221 |  | 207 |  | 283 | 271 | 249 |  | 228 |  | 218
| SHC |  | 102 |  | 112 | 134 | 154 |  | 172 |  | 106 | 122 | 148 | 172 |  | 198 |  | 109 | 130 | 161 |  | 190 |  | 207 |  | 115 | 137 | 173 |  | 206 |  | 218
| kW |  | 18.2 |  | 18.2 | 18 | 17.9 |  | 17.9 |  | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18 |  | 17.9 |  | 18.5 | 18.4 | 18.2 |  | 18.1 |  | 18 |  | 18.6 | 18.5 | 18.3 |  | 18.1 |  | 18
| BF |  | 0 |  | 0 | 0.18 | 0.14 |  | 0.13 |  | 0 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |  | 0.2 |  | 0 | 0.22 | 0.17 |  | 0.16 |  | 0.25 |  | 0.13 | 0.21 | 0.18 |  | 0.17 |  | 0.32
105 | TC |  | 244 |  | 232 | 211 | 191 |  | 174 |  | 257 | 244 | 223 | 203 |  | 187 |  | 266 | 253 | 232 |  | 211 |  | 200 |  | 272 | 260 | 238 |  | 218 |  | 211
| SHC |  | 97 |  | 109 | 130 | 150 |  | 168 |  | 101 | 118 | 144 | 168 |  | 187 |  | 106 | 126 | 156 |  | 185 |  | 200 |  | 112 | 134 | 168 |  | 201 |  | 211
| kW |  | 20.7 |  | 20.6 | 20.6 | 20.7 |  | 20.8 |  | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 20.6 |  | 20.8 |  | 20.9 | 20.8 | 20.7 |  | 20.6 |  | 20.7 |  | 21 | 20.9 | 20.7 |  | 20.6 |  | 20.6
| BF |  | 0 |  | 0 | 0.17 | 0.13 |  | 0.13 |  | 0 | 0.25 | 0.16 | 0.14 |  | 0.19 |  | 0 | 0.2 | 0.16 |  | 0.15 |  | 0.28 |  | 0.28 | 0.2 | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.35
115 | TC |  | 234 |  | 222 | 201 | 182 |  | 166 |  | 246 | 233 | 212 | 193 |  | 180 |  | 254 | 241 | 220 |  | 201 |  | 192 |  | 260 | 247 | 227 |  | 207 |  | 202
| SHC |  | 93 |  | 105 | 126 | 146 |  | 162 |  | 97 | 114 | 139 | 164 |  | 180 |  | 103 | 122 | 152 |  | 180 |  | 192 |  | 108 | 129 | 164 |  | 195 |  | 202
| kW |  | 23.4 |  | 23.4 | 23.6 | 23.9 |  | 24.3 |  | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 23.7 |  | 24 |  | 23.6 | 23.5 | 23.5 |  | 23.7 |  | 23.8 |  | 23.7 | 23.6 | 23.5 |  | 23.7 |  | 23.7
| BF |  | 0 |  | 0 | 0.15 | 0.13 |  | 0.15 |  | 0 | 0.21 | 0.15 | 0.14 |  | 0.22 |  | 0.13 | 0.19 | 0.16 |  | 0.15 |  | 0.31 |  | 0.24 | 0.19 | 0.17 |  | 0.18 |  | 0.38
120 | TC |  | 228 |  | 216 | 196 | 178 |  | 161 |  | 240 | 227 | 207 | 188 |  | 175 |  | 247 | 235 | 215 |  | 195 |  | 188 |  | 253 | 241 | 220 |  | 201 |  | 198
| SHC |  | 91 |  | 103 | 124 | 143 |  | 159 |  | 95 | 112 | 137 | 161 |  | 175 |  | 101 | 120 | 150 |  | 178 |  | 188 |  | 106 | 127 | 162 |  | 192 |  | 198
| kW |  | 24.9 |  | 25.1 | 25.4 | 25.7 |  | 26.3 |  | 24.9 | 25 | 25.2 | 25.5 |  | 25.8 |  | 25 | 25 | 25.1 |  | 25.4 |  | 25.6 |  | 25.1 | 25 | 25.1 |  | 25.3 |  | 25.4
| BF |  | 0 |  | 0.12 | 0.14 | 0.12 |  | 0.15 |  | 0 | 0.2 | 0.15 | 0.14 |  | 0.24 |  | 0.29 | 0.18 | 0.16 |  | 0.15 |  | 0.32 |  | 0.23 | 0.18 | 0.17 |  | 0.18 |  | 0.39
48/50A020 (20 TONS) — STANDARD MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  |  | 8000 | [7 empty] | 9000 | [6 empty] | 10000
Evaporator Air — Ewb (F)
|  |  | 75 |  | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 |  | 62 |  | 57
75 | TC |  | 308 |  | 295 | 274 | 252 |  | 243 |  | 313 | 299 | 278 | 257 |  | 251 |  | 317 | 303 | 282 |  | 262 |  | 259
| SHC |  | 126 |  | 151 | 191 | 228 |  | 243 |  | 130 | 158 | 202 | 242 |  | 251 |  | 135 | 164 | 212 |  | 251 |  | 259
| kW |  | 14.7 |  | 14.5 | 14.2 | 14 |  | 13.9 |  | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14 |  | 14 |  | 14.8 | 14.6 | 14.3 |  | 14.1 |  | 14.1
| BF |  | 0.34 |  | 0.22 | 0.19 | 0.19 |  | 0.34 |  | 0.28 | 0.22 | 0.2 | 0.21 |  | 0.4 |  | 0.26 | 0.23 | 0.21 |  | 0.25 |  | 0.44
85 | TC |  | 298 |  | 286 | 265 | 243 |  | 236 |  | 302 | 290 | 269 | 248 |  | 244 |  | 306 | 294 | 273 |  | 253 |  | 251
| SHC |  | 123 |  | 148 | 188 | 224 |  | 236 |  | 127 | 155 | 199 | 236 |  | 244 |  | 131 | 161 | 209 |  | 247 |  | 251
| kW |  | 16.6 |  | 16.4 | 16.1 | 16 |  | 15.9 |  | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16 |  | 16 |  | 16.7 | 16.5 | 16.2 |  | 16.1 |  | 16
| BF |  | 0.29 |  | 0.21 | 0.19 | 0.19 |  | 0.36 |  | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.22 |  | 0.41 |  | 0.25 | 0.22 | 0.21 |  | 0.25 |  | 0.46
95 | TC |  | 288 |  | 276 | 255 | 234 |  | 228 |  | 293 | 280 | 259 | 239 |  | 236 |  | 296 | 284 | 262 |  | 245 |  | 243
| SHC |  | 120 |  | 145 | 184 | 219 |  | 228 |  | 124 | 151 | 195 | 230 |  | 236 |  | 129 | 158 | 205 |  | 239 |  | 243
| kW |  | 18.7 |  | 18.5 | 18.3 | 18.2 |  | 18.1 |  | 18.7 | 18.6 | 18.4 | 18.2 |  | 18.2 |  | 18.8 | 18.6 | 18.4 |  | 18.2 |  | 18.3
| BF |  | 0.27 |  | 0.21 | 0.18 | 0.19 |  | 0.38 |  | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.23 |  | 0.43 |  | 0.24 | 0.22 | 0.2 |  | 0.28 |  | 0.47
105 | TC |  | 277 |  | 265 | 243 | 223 |  | 220 |  | 281 | 269 | 248 | 229 |  | 227 |  | 284 | 272 | 251 |  | 235 |  | 234
| SHC |  | 116 |  | 141 | 180 | 213 |  | 220 |  | 121 | 148 | 191 | 223 |  | 227 |  | 125 | 154 | 201 |  | 232 |  | 234
| kW |  | 21.1 |  | 20.9 | 20.8 | 20.6 |  | 20.6 |  | 21.1 | 21 | 20.8 | 20.6 |  | 20.6 |  | 21.2 | 21 | 20.8 |  | 20.7 |  | 20.7
| BF |  | 0.24 |  | 0.2 | 0.18 | 0.21 |  | 0.41 |  | 0.23 | 0.2 | 0.19 | 0.25 |  | 0.45 |  | 0.23 | 0.21 | 0.2 |  | 0.29 |  | 0.49
115 | TC |  | 264 |  | 252 | 231 | 213 |  | 211 |  | 268 | 256 | 235 | 219 |  | 218 |  | 271 | 258 | 238 |  | 225 |  | 224
| SHC |  | 113 |  | 137 | 175 | 206 |  | 211 |  | 117 | 144 | 186 | 216 |  | 218 |  | 121 | 150 | 197 |  | 221 |  | 224
| kW |  | 23.7 |  | 23.6 | 23.5 | 23.6 |  | 23.6 |  | 23.8 | 23.7 | 23.5 | 23.5 |  | 23.6 |  | 23.8 | 23.7 | 23.5 |  | 23.5 |  | 23.5
| BF |  | 0.22 |  | 0.19 | 0.18 | 0.22 |  | 0.43 |  | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.26 |  | 0.48 |  | 0.22 | 0.21 | 0.2 |  | 0.32 |  | 0.52
120 | TC |  | 257 |  | 245 | 225 | 207 |  | 206 |  | 261 | 248 | 229 | 215 |  | 213 |  | 263 | 251 | 232 |  | 219 |  | 219
| SHC |  | 110 |  | 134 | 173 | 202 |  | 206 |  | 115 | 141 | 184 | 215 |  | 213 |  | 119 | 148 | 194 |  | 219 |  | 219
| kW |  | 25.1 |  | 25.1 | 25.1 | 25.2 |  | 25.3 |  | 25.2 | 25.1 | 25 | 25.2 |  | 25.2 |  | 25.3 | 25.1 | 25 |  | 25.1 |  | 25.1
| BF |  | 0.22 |  | 0.19 | 0.18 | 0.23 |  | 0.44 |  | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.29 |  | 0.49 |  | 0.22 | 0.21 | 0.2 |  | 0.32 |  | 0.53
See legend on page 34.
48/50A025 (25 TONS) — STANDARD MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  |  | 5000 | [7 empty] | 6250 | [6 empty] | 7500 | [7 empty] | 8750
Evaporator Air — Ewb (F)
|  |  | 75 |  | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 |  | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 |  | 62 |  | 57
75 | TC |  | 318 |  | 305 | 281 | 260 |  | 239 |  | 335 | 320 | 296 | 274 |  | 253 |  | 347 | 331 | 307 |  | 284 |  | 268 |  | 354 | 339 | 315 |  | 292 |  | 280
| SHC |  | 128 |  | 142 | 173 | 201 |  | 226 |  | 133 | 154 | 190 | 224 |  | 251 |  | 138 | 165 | 205 |  | 242 |  | 268 |  | 145 | 175 | 220 |  | 264 |  | 280
| kW |  | 18.7 |  | 18.4 | 17.9 | 17.6 |  | 17.2 |  | 19 | 18.7 | 18.2 | 17.8 |  | 17.4 |  | 19.3 | 18.9 | 18.4 |  | 18 |  | 17.7 |  | 19.4 | 19.1 | 18.6 |  | 18.1 |  | 17.9
| BF |  | 0 |  | 0 | 0.18 | 0.13 |  | 0.11 |  | 0 | 0.11 | 0.16 | 0.13 |  | 0.16 |  | 0 | 0.22 | 0.17 |  | 0.15 |  | 0.24 |  | 0.13 | 0.21 | 0.17 |  | 0.16 |  | 0.32
85 | TC |  | 308 |  | 295 | 274 | 253 |  | 232 |  | 324 | 309 | 287 | 266 |  | 248 |  | 334 | 319 | 297 |  | 275 |  | 261 |  | 341 | 327 | 305 |  | 283 |  | 273
| SHC |  | 124 |  | 139 | 170 | 197 |  | 222 |  | 127 | 151 | 186 | 220 |  | 248 |  | 135 | 161 | 202 |  | 242 |  | 261 |  | 141 | 170 | 216 |  | 260 |  | 273
| kW |  | 20.8 |  | 20.5 | 20.1 | 19.8 |  | 19.5 |  | 21.1 | 20.8 | 20.3 | 20 |  | 19.6 |  | 21.3 | 21 | 20.5 |  | 20.1 |  | 19.9 |  | 21.5 | 21.2 | 20.7 |  | 20.3 |  | 20.1
| BF |  | 0 |  | 0 | 0.17 | 0.12 |  | 0.12 |  | 0 | 0.1 | 0.16 | 0.13 |  | 0.18 |  | 0 | 0.21 | 0.16 |  | 0.15 |  | 0.26 |  | 0.11 | 0.2 | 0.17 |  | 0.16 |  | 0.33
95 | TC |  | 298 |  | 286 | 265 | 244 |  | 224 |  | 312 | 300 | 278 | 257 |  | 241 |  | 321 | 309 | 288 |  | 266 |  | 254 |  | 328 | 316 | 295 |  | 273 |  | 265
| SHC |  | 119 |  | 136 | 166 | 193 |  | 217 |  | 124 | 147 | 182 | 216 |  | 241 |  | 131 | 157 | 198 |  | 236 |  | 254 |  | 137 | 166 | 212 |  | 255 |  | 265
| kW |  | 23.1 |  | 22.8 | 22.5 | 22.3 |  | 22 |  | 23.4 | 23.1 | 22.8 | 22.5 |  | 22.2 |  | 23.6 | 23.4 | 23 |  | 22.6 |  | 22.4 |  | 23.8 | 23.5 | 23.1 |  | 22.7 |  | 22.6
| BF |  | 0 |  | 0 | 0.15 | 0.12 |  | 0.12 |  | 0 | 0.24 | 0.15 | 0.13 |  | 0.2 |  | 0.13 | 0.2 | 0.16 |  | 0.15 |  | 0.28 |  | 0.26 | 0.19 | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.35
105 | TC |  | 289 |  | 277 | 256 | 235 |  | 214 |  | 302 | 290 | 268 | 247 |  | 231 |  | 311 | 298 | 277 |  | 255 |  | 245 |  | 318 | 304 | 283 |  | 262 |  | 257
| SHC |  | 116 |  | 133 | 162 | 188 |  | 208 |  | 121 | 144 | 178 | 211 |  | 228 |  | 128 | 153 | 193 |  | 231 |  | 245 |  | 134 | 163 | 208 |  | 249 |  | 257
| kW |  | 25.7 |  | 25.6 | 25.3 | 25.1 |  | 24.9 |  | 26 | 25.9 | 25.6 | 25.3 |  | 25 |  | 26.2 | 26 | 25.8 |  | 25.5 |  | 25.3 |  | 26.4 | 26.2 | 25.9 |  | 25.5 |  | 25.4
| BF |  | 0 |  | 0 | 0.14 | 0.11 |  | 0.12 |  | 0 | 0.21 | 0.15 | 0.13 |  | 0.22 |  | 0.11 | 0.18 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.3 |  | 0.24 | 0.18 | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.37
115 | TC |  | 278 |  | 266 | 245 | 224 |  | 207 |  | 289 | 278 | 256 | 236 |  | 223 |  | 298 | 285 | 264 |  | 243 |  | 236 |  | 305 | 290 | 270 |  | 250 |  | 247
| SHC |  | 111 |  | 128 | 157 | 183 |  | 203 |  | 117 | 139 | 173 | 205 |  | 223 |  | 124 | 149 | 188 |  | 225 |  | 236 |  | 130 | 158 | 203 |  | 242 |  | 247
| kW |  | 28.7 |  | 28.6 | 28.5 | 28.6 |  | 28.3 |  | 29 | 28.9 | 28.7 | 28.7 |  | 28.5 |  | 29.2 | 29.1 | 28.9 |  | 28.7 |  | 28.5 |  | 29.4 | 29.1 | 28.9 |  | 28.7 |  | 28.6
| BF |  | 0 |  | 0.09 | 0.13 | 0.11 |  | 0.16 |  | 0 | 0.19 | 0.14 | 0.13 |  | 0.24 |  | 0.26 | 0.17 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.33 |  | 0.22 | 0.17 | 0.16 |  | 0.18 |  | 0.4
48/50A025 (25 TONS) — STANDARD MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  |  | 10000 | [7 empty] | 11250 | [6 empty] | 12500
Evaporator Air — Ewb (F)
|  |  | 75 |  | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 |  | 62 |  | 57
75 | TC |  | 361 |  | 346 | 321 | 297 |  | 291 |  | 367 | 351 | 326 | 303 |  | 300 |  | 372 | 355 | 330 |  | 309 |  | 307
| SHC |  | 152 |  | 184 | 234 | 281 |  | 291 |  | 158 | 192 | 248 | 295 |  | 300 |  | 163 | 201 | 261 |  | 305 |  | 307
| kW |  | 19.6 |  | 19.2 | 18.7 | 18.2 |  | 18.1 |  | 19.7 | 19.3 | 18.8 | 18.4 |  | 18.3 |  | 19.8 | 19.4 | 18.9 |  | 18.5 |  | 18.4
| BF |  | 0.28 |  | 0.2 | 0.18 | 0.19 |  | 0.38 |  | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |  | 0.43 |  | 0.25 | 0.22 | 0.2 |  | 0.26 |  | 0.48
85 | TC |  | 348 |  | 332 | 310 | 288 |  | 283 |  | 353 | 337 | 315 | 294 |  | 291 |  | 357 | 341 | 318 |  | 299 |  | 299
| SHC |  | 148 |  | 179 | 230 | 275 |  | 283 |  | 153 | 188 | 244 | 288 |  | 291 |  | 159 | 197 | 257 |  | 296 |  | 299
| kW |  | 21.6 |  | 21.3 | 20.8 | 20.4 |  | 20.3 |  | 21.8 | 21.4 | 20.9 | 20.5 |  | 20.4 |  | 21.8 | 21.5 | 21 |  | 20.6 |  | 20.6
| BF |  | 0.25 |  | 0.2 | 0.18 | 0.19 |  | 0.4 |  | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.23 |  | 0.45 |  | 0.24 | 0.21 | 0.2 |  | 0.26 |  | 0.49
95 | TC |  | 335 |  | 321 | 300 | 278 |  | 275 |  | 340 | 325 | 304 | 284 |  | 283 |  | 343 | 330 | 308 |  | 290 |  | 290
| SHC |  | 144 |  | 175 | 226 | 270 |  | 275 |  | 150 | 184 | 240 | 281 |  | 283 |  | 155 | 192 | 253 |  | 290 |  | 290
| kW |  | 23.9 |  | 23.6 | 23.2 | 22.8 |  | 22.7 |  | 24 | 23.7 | 23.3 | 22.9 |  | 22.9 |  | 24.1 | 23.8 | 23.4 |  | 23 |  | 23
| BF |  | 0.24 |  | 0.19 | 0.18 | 0.19 |  | 0.41 |  | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.24 |  | 0.46 |  | 0.23 | 0.21 | 0.2 |  | 0.29 |  | 0.5
105 | TC |  | 323 |  | 310 | 288 | 268 |  | 266 |  | 328 | 314 | 292 | 275 |  | 274 |  | 331 | 318 | 296 |  | 280 |  | 280
| SHC |  | 140 |  | 172 | 222 | 260 |  | 266 |  | 146 | 180 | 235 | 268 |  | 274 |  | 151 | 188 | 248 |  | 280 |  | 280
| kW |  | 26.6 |  | 26.3 | 26 | 25.5 |  | 25.5 |  | 26.7 | 26.4 | 26 | 25.6 |  | 25.7 |  | 26.8 | 26.5 | 26.1 |  | 25.8 |  | 25.8
| BF |  | 0.22 |  | 0.18 | 0.18 | 0.22 |  | 0.43 |  | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.27 |  | 0.48 |  | 0.22 | 0.21 | 0.2 |  | 0.31 |  | 0.52
115 | TC |  | 309 |  | 297 | 275 | 256 |  | 255 |  | 313 | 300 | 278 | 263 |  | 263 |  | 317 | 303 | 281 |  | 269 |  | 269
| SHC |  | 136 |  | 167 | 217 | 254 |  | 255 |  | 142 | 175 | 230 | 261 |  | 263 |  | 147 | 184 | 243 |  | 269 |  | 269
| kW |  | 29.6 |  | 29.4 | 29 | 28.7 |  | 28.7 |  | 29.7 | 29.4 | 29.1 | 28.8 |  | 28.8 |  | 29.8 | 29.5 | 29.1 |  | 28.9 |  | 28.9
| BF |  | 0.21 |  | 0.19 | 0.18 | 0.23 |  | 0.46 |  | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.3 |  | 0.5 |  | 0.21 | 0.21 | 0.2 |  | 0.34 |  | 0.54
See legend on page 34.
48/50A027 (27 TONS) — STANDARD MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  |  | 5500 | [7 empty] | 6875 | [6 empty] | 8250 | [7 empty] | 9625
Evaporator Air — Ewb (F)
|  |  | 75 |  | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 |  | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 |  | 62 |  | 57
75 | TC |  | 339 |  | 324 | 297 | 273 |  | 251 |  | 356 | 340 | 312 | 288 |  | 268 |  | 368 | 351 | 323 |  | 298 |  | 283 |  | 377 | 359 | 331 |  | 305 |  | 296
| SHC |  | 138 |  | 154 | 186 | 215 |  | 242 |  | 145 | 168 | 204 | 240 |  | 265 |  | 153 | 180 | 222 |  | 263 |  | 283 |  | 161 | 190 | 238 |  | 284 |  | 296
| kW |  | 19 |  | 18.7 | 18.3 | 17.9 |  | 17.6 |  | 19.4 | 19 | 18.5 | 18.1 |  | 17.8 |  | 19.6 | 19.3 | 18.7 |  | 18.3 |  | 18.1 |  | 19.8 | 19.4 | 18.9 |  | 18.5 |  | 18.3
| BF |  | 0 |  | 0 | 0.15 | 0.11 |  | 0.11 |  | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.12 |  | 0.19 |  | 0.11 | 0.19 | 0.15 |  | 0.13 |  | 0.26 |  | 0.27 | 0.18 | 0.16 |  | 0.15 |  | 0.34
85 | TC |  | 329 |  | 313 | 289 | 265 |  | 243 |  | 344 | 329 | 303 | 279 |  | 262 |  | 355 | 339 | 313 |  | 289 |  | 276 |  | 364 | 346 | 321 |  | 295 |  | 288
| SHC |  | 134 |  | 151 | 182 | 211 |  | 237 |  | 141 | 164 | 201 | 236 |  | 262 |  | 149 | 175 | 218 |  | 262 |  | 276 |  | 156 | 186 | 234 |  | 279 |  | 288
| kW |  | 21.1 |  | 20.8 | 20.4 | 20.1 |  | 19.8 |  | 21.5 | 21.2 | 20.7 | 20.4 |  | 20.1 |  | 21.7 | 21.4 | 20.9 |  | 20.5 |  | 20.3 |  | 21.9 | 21.5 | 21.1 |  | 20.6 |  | 20.5
| BF |  | 0 |  | 0.09 | 0.13 | 0.11 |  | 0.11 |  | 0 | 0.21 | 0.14 | 0.12 |  | 0.2 |  | 0.09 | 0.18 | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.28 |  | 0.24 | 0.17 | 0.15 |  | 0.16 |  | 0.36
95 | TC |  | 319 |  | 305 | 280 | 256 |  | 235 |  | 333 | 319 | 293 | 270 |  | 254 |  | 344 | 328 | 303 |  | 278 |  | 268 |  | 352 | 335 | 309 |  | 285 |  | 280
| SHC |  | 130 |  | 148 | 178 | 207 |  | 230 |  | 137 | 160 | 196 | 234 |  | 254 |  | 145 | 172 | 214 |  | 254 |  | 268 |  | 153 | 182 | 230 |  | 273 |  | 280
| kW |  | 23.5 |  | 23.3 | 23 | 22.7 |  | 22.4 |  | 23.8 | 23.6 | 23.3 | 23 |  | 22.6 |  | 24.1 | 23.8 | 23.4 |  | 23.1 |  | 22.9 |  | 24.3 | 24 | 23.6 |  | 23.1 |  | 23.1
| BF |  | 0 |  | 0.08 | 0.13 | 0.1 |  | 0.13 |  | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.12 |  | 0.22 |  | 0.08 | 0.17 | 0.14 |  | 0.13 |  | 0.3 |  | 0.23 | 0.17 | 0.15 |  | 0.16 |  | 0.37
105 | TC |  | 309 |  | 294 | 269 | 246 |  | 228 |  | 322 | 307 | 282 | 258 |  | 244 |  | 332 | 316 | 290 |  | 266 |  | 258 |  | 339 | 323 | 297 |  | 274 |  | 270
| SHC |  | 125 |  | 144 | 173 | 202 |  | 226 |  | 133 | 156 | 192 | 226 |  | 244 |  | 142 | 168 | 209 |  | 248 |  | 258 |  | 149 | 178 | 225 |  | 264 |  | 270
| kW |  | 26.3 |  | 26.1 | 25.9 | 25.7 |  | 25.4 |  | 26.6 | 26.4 | 26.2 | 25.9 |  | 25.7 |  | 26.9 | 26.7 | 26.3 |  | 26 |  | 25.8 |  | 27 | 26.8 | 26.4 |  | 26 |  | 26
| BF |  | 0 |  | 0.07 | 0.12 | 0.1 |  | 0.16 |  | 0.1 | 0.17 | 0.13 | 0.12 |  | 0.24 |  | 0.25 | 0.16 | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.33 |  | 0.2 | 0.16 | 0.15 |  | 0.18 |  | 0.4
115 | TC |  | 296 |  | 281 | 257 | 235 |  | 220 |  | 309 | 293 | 269 | 246 |  | 235 |  | 317 | 302 | 277 |  | 254 |  | 249 |  | 324 | 308 | 282 |  | 262 |  | 259
| SHC |  | 120 |  | 139 | 168 | 196 |  | 218 |  | 129 | 151 | 186 | 221 |  | 235 |  | 137 | 162 | 203 |  | 242 |  | 249 |  | 144 | 172 | 219 |  | 254 |  | 259
| kW |  | 29.3 |  | 29.3 | 29.4 | 29.5 |  | 29.3 |  | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.5 |  | 29.4 |  | 30 | 29.8 | 29.6 |  | 29.5 |  | 29.4 |  | 30.2 | 29.9 | 29.7 |  | 29.4 |  | 29.4
| BF |  | 0 |  | 0.2 | 0.12 | 0.1 |  | 0.19 |  | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |  | 0.27 |  | 0.21 | 0.15 | 0.13 |  | 0.14 |  | 0.35 |  | 0.19 | 0.16 | 0.15 |  | 0.2 |  | 0.42
48/50A027 (27 TONS) — STANDARD MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  |  | 11000 | [7 empty] | 12375 | [6 empty] | 13750
Evaporator Air — Ewb (F)
|  |  | 75 |  | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 |  | 62 |  | 57
75 | TC |  | 384 |  | 365 | 337 | 311 |  | 307 |  | 389 | 371 | 342 | 319 |  | 316 |  | 394 | 375 | 346 |  | 324 |  | 324
| SHC |  | 168 |  | 201 | 254 | 301 |  | 307 |  | 174 | 210 | 269 | 309 |  | 316 |  | 181 | 219 | 284 |  | 324 |  | 324
| kW |  | 19.9 |  | 19.6 | 19 | 18.6 |  | 18.5 |  | 20 | 19.7 | 19.1 | 18.7 |  | 18.7 |  | 20.1 | 19.8 | 19.2 |  | 18.8 |  | 18.8
| BF |  | 0.23 |  | 0.18 | 0.17 | 0.18 |  | 0.4 |  | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.24 |  | 0.45 |  | 0.22 | 0.2 | 0.19 |  | 0.27 |  | 0.49
85 | TC |  | 370 |  | 353 | 326 | 302 |  | 299 |  | 375 | 358 | 331 | 309 |  | 307 |  | 380 | 362 | 334 |  | 315 |  | 315
| SHC |  | 163 |  | 196 | 250 | 294 |  | 299 |  | 170 | 206 | 265 | 301 |  | 307 |  | 176 | 215 | 279 |  | 315 |  | 315
| kW |  | 22 |  | 21.7 | 21.2 | 20.8 |  | 20.7 |  | 22.1 | 21.8 | 21.3 | 20.9 |  | 20.8 |  | 22.2 | 21.9 | 21.3 |  | 21 |  | 21
| BF |  | 0.22 |  | 0.18 | 0.17 | 0.19 |  | 0.41 |  | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.26 |  | 0.46 |  | 0.21 | 0.2 | 0.19 |  | 0.29 |  | 0.51
95 | TC |  | 358 |  | 342 | 315 | 292 |  | 290 |  | 363 | 346 | 319 | 299 |  | 298 |  | 368 | 350 | 322 |  | 306 |  | 305
| SHC |  | 160 |  | 192 | 245 | 284 |  | 290 |  | 166 | 202 | 260 | 295 |  | 298 |  | 173 | 211 | 275 |  | 306 |  | 305
| kW |  | 24.4 |  | 24.1 | 23.7 | 23.3 |  | 23.2 |  | 24.5 | 24.2 | 23.8 | 23.4 |  | 23.4 |  | 24.7 | 24.3 | 23.8 |  | 23.5 |  | 23.5
| BF |  | 0.21 |  | 0.18 | 0.16 | 0.22 |  | 0.43 |  | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.27 |  | 0.48 |  | 0.21 | 0.19 | 0.19 |  | 0.31 |  | 0.52
105 | TC |  | 345 |  | 328 | 301 | 281 |  | 280 |  | 350 | 332 | 305 | 288 |  | 288 |  | 353 | 336 | 308 |  | 295 |  | 295
| SHC |  | 155 |  | 188 | 240 | 275 |  | 280 |  | 162 | 197 | 255 | 285 |  | 288 |  | 168 | 206 | 269 |  | 295 |  | 295
| kW |  | 27.2 |  | 26.9 | 26.5 | 26.1 |  | 26.1 |  | 27.4 | 27.1 | 26.6 | 26.2 |  | 26.3 |  | 27.5 | 27.1 | 26.6 |  | 26.4 |  | 26.4
| BF |  | 0.2 |  | 0.17 | 0.16 | 0.24 |  | 0.45 |  | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.28 |  | 0.5 |  | 0.2 | 0.2 | 0.19 |  | 0.35 |  | 0.54
115 | TC |  | 329 |  | 312 | 287 | 268 |  | 268 |  | 333 | 316 | 290 | 276 |  | 276 |  | 336 | 320 | 293 |  | 283 |  | 282
| SHC |  | 151 |  | 183 | 235 | 268 |  | 268 |  | 157 | 192 | 250 | 276 |  | 276 |  | 163 | 201 | 263 |  | 283 |  | 282
| kW |  | 30.4 |  | 30 | 29.7 | 29.5 |  | 29.5 |  | 30.6 | 30.2 | 29.7 | 29.5 |  | 29.5 |  | 30.7 | 30.3 | 29.8 |  | 29.6 |  | 29.6
| BF |  | 0.19 |  | 0.16 | 0.16 | 0.23 |  | 0.47 |  | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.31 |  | 0.52 |  | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  | 0.37 |  | 0.56
See legend on page 34.
48/50A030 (30 TONS) — STANDARD MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  |  | 6000 | [7 empty] | 7500 | [6 empty] | 9000 | [7 empty] | 10500
Evaporator Air — Ewb (F)
|  |  | 75 |  | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 |  | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 |  | 62 |  | 57
75 | TC |  | 370 |  | 354 | 325 | 298 |  | 272 |  | 389 | 371 | 342 | 314 |  | 293 |  | 401 | 384 | 354 |  | 325 |  | 309 |  | 411 | 392 | 362 |  | 334 |  | 323
| SHC |  | 151 |  | 169 | 203 | 234 |  | 263 |  | 157 | 184 | 224 | 262 |  | 287 |  | 167 | 196 | 243 |  | 288 |  | 309 |  | 176 | 208 | 261 |  | 311 |  | 323
| kW |  | 20.2 |  | 19.9 | 19.5 | 19.2 |  | 18.8 |  | 20.6 | 20.3 | 19.8 | 19.4 |  | 18.9 |  | 20.9 | 20.6 | 20.1 |  | 19.6 |  | 19.3 |  | 21.1 | 20.7 | 20.2 |  | 19.8 |  | 19.5
| BF |  | 0 |  | 0 | 0.12 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0 | 0.19 | 0.12 | 0.11 |  | 0.2 |  | 0.13 | 0.16 | 0.13 |  | 0.12 |  | 0.26 |  | 0.22 | 0.16 | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.34
85 | TC |  | 362 |  | 345 | 316 | 288 |  | 263 |  | 379 | 361 | 332 | 303 |  | 276 |  | 391 | 373 | 343 |  | 314 |  | 300 |  | 400 | 381 | 351 |  | 322 |  | 315
| SHC |  | 147 |  | 166 | 199 | 230 |  | 257 |  | 154 | 180 | 219 | 257 |  | 276 |  | 164 | 193 | 238 |  | 282 |  | 300 |  | 172 | 204 | 256 |  | 305 |  | 315
| kW |  | 22.8 |  | 22.5 | 22.1 | 21.8 |  | 21.4 |  | 23.2 | 22.9 | 22.5 | 22.1 |  | 21.6 |  | 23.5 | 23.2 | 22.7 |  | 22.3 |  | 22 |  | 23.7 | 23.4 | 22.9 |  | 22.4 |  | 22.2
| BF |  | 0 |  | 0 | 0.12 | 0.09 |  | 0.1 |  | 0 | 0.17 | 0.12 | 0.11 |  | 0.13 |  | 0.26 | 0.16 | 0.13 |  | 0.12 |  | 0.28 |  | 0.21 | 0.16 | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.35
95 | TC |  | 351 |  | 334 | 305 | 278 |  | 255 |  | 367 | 349 | 320 | 292 |  | 274 |  | 379 | 360 | 330 |  | 302 |  | 291 |  | 387 | 368 | 338 |  | 310 |  | 305
| SHC |  | 143 |  | 162 | 194 | 225 |  | 250 |  | 151 | 176 | 214 | 252 |  | 274 |  | 160 | 188 | 233 |  | 277 |  | 291 |  | 168 | 200 | 251 |  | 298 |  | 305
| kW |  | 25.7 |  | 25.5 | 25.1 | 25.1 |  | 24.7 |  | 26.1 | 25.9 | 25.5 | 25.3 |  | 25 |  | 26.4 | 26.2 | 25.8 |  | 25.4 |  | 25.1 |  | 26.7 | 26.3 | 25.9 |  | 25.4 |  | 25.3
| BF |  | 0 |  | 0.1 | 0.11 | 0.09 |  | 0.12 |  | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.1 |  | 0.21 |  | 0.23 | 0.15 | 0.13 |  | 0.12 |  | 0.3 |  | 0.19 | 0.15 | 0.14 |  | 0.15 |  | 0.37
105 | TC |  | 339 |  | 322 | 293 | 267 |  | 247 |  | 353 | 336 | 307 | 280 |  | 265 |  | 364 | 346 | 317 |  | 290 |  | 281 |  | 372 | 353 | 324 |  | 297 |  | 294
| SHC |  | 138 |  | 157 | 189 | 219 |  | 242 |  | 147 | 171 | 209 | 246 |  | 265 |  | 155 | 183 | 228 |  | 271 |  | 281 |  | 163 | 195 | 246 |  | 291 |  | 294
| kW |  | 29 |  | 28.9 | 29 | 29.3 |  | 28.7 |  | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.4 |  | 29.1 |  | 29.8 | 29.5 | 29.4 |  | 29.3 |  | 29 |  | 30.1 | 29.6 | 29.5 |  | 29.2 |  | 29.1
| BF |  | 0 |  | 0.2 | 0.11 | 0.09 |  | 0.15 |  | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.1 |  | 0.24 |  | 0.2 | 0.14 | 0.12 |  | 0.12 |  | 0.33 |  | 0.18 | 0.14 | 0.14 |  | 0.16 |  | 0.4
115 | TC |  | 326 |  | 309 | 281 | 256 |  | 237 |  | 339 | 322 | 294 | 268 |  | 256 |  | 349 | 331 | 303 |  | 277 |  | 271 |  | 356 | 338 | 309 |  | 286 |  | 283
| SHC |  | 132 |  | 153 | 184 | 214 |  | 235 |  | 142 | 166 | 204 | 241 |  | 256 |  | 150 | 178 | 222 |  | 264 |  | 271 |  | 158 | 190 | 240 |  | 280 |  | 283
| kW |  | 32.8 |  | 33.1 | 33.8 | 34.3 |  | 34.3 |  | 33.3 | 33.4 | 33.8 | 34.2 |  | 34 |  | 33.8 | 33.5 | 33.8 |  | 34 |  | 33.8 |  | 34.1 | 34 | 33.8 |  | 33.5 |  | 33.7
| BF |  | 0 |  | 0.16 | 0.1 | 0.08 |  | 0.16 |  | 0.24 | 0.13 | 0.11 | 0.1 |  | 0.26 |  | 0.18 | 0.13 | 0.12 |  | 0.13 |  | 0.35 |  | 0.17 | 0.14 | 0.13 |  | 0.19 |  | 0.42
48/50A030 (30 TONS) — STANDARD MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  |  | 12000 | [7 empty] | 13500 | [6 empty] | 15000
Evaporator Air — Ewb (F)
|  |  | 75 |  | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 |  | 62 |  | 57
75 | TC |  | 419 |  | 399 | 369 | 340 |  | 336 |  | 426 | 406 | 374 | 347 |  | 346 |  | 430 | 411 | 379 |  | 356 |  | 354
| SHC |  | 183 |  | 219 | 278 | 330 |  | 336 |  | 191 | 229 | 294 | 343 |  | 346 |  | 198 | 240 | 310 |  | 351 |  | 354
| kW |  | 21.3 |  | 20.9 | 20.4 | 19.9 |  | 19.7 |  | 21.4 | 21 | 20.5 | 19.9 |  | 19.9 |  | 21.5 | 21.1 | 20.6 |  | 20.1 |  | 20.1
| BF |  | 0.2 |  | 0.16 | 0.15 | 0.17 |  | 0.4 |  | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.22 |  | 0.45 |  | 0.2 | 0.18 | 0.17 |  | 0.28 |  | 0.49
85 | TC |  | 408 |  | 388 | 357 | 329 |  | 326 |  | 414 | 394 | 362 | 338 |  | 336 |  | 418 | 398 | 366 |  | 344 |  | 345
| SHC |  | 180 |  | 215 | 273 | 322 |  | 326 |  | 187 | 226 | 290 | 331 |  | 336 |  | 194 | 236 | 305 |  | 337 |  | 345
| kW |  | 23.9 |  | 23.5 | 23 | 22.5 |  | 22.4 |  | 24 | 23.7 | 23.1 | 22.6 |  | 22.6 |  | 24.1 | 23.8 | 23.2 |  | 22.7 |  | 22.8
| BF |  | 0.19 |  | 0.16 | 0.15 | 0.19 |  | 0.41 |  | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.26 |  | 0.46 |  | 0.19 | 0.18 | 0.17 |  | 0.28 |  | 0.5
95 | TC |  | 394 |  | 375 | 344 | 318 |  | 316 |  | 399 | 380 | 348 | 328 |  | 326 |  | 403 | 384 | 352 |  | 334 |  | 334
| SHC |  | 175 |  | 211 | 268 | 312 |  | 316 |  | 182 | 221 | 284 | 320 |  | 326 |  | 189 | 231 | 300 |  | 334 |  | 334
| kW |  | 26.9 |  | 26.6 | 26 | 25.4 |  | 25.5 |  | 27 | 26.7 | 26.1 | 25.6 |  | 25.6 |  | 27.2 | 26.8 | 26.2 |  | 25.8 |  | 25.8
| BF |  | 0.18 |  | 0.16 | 0.15 | 0.21 |  | 0.43 |  | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.28 |  | 0.48 |  | 0.19 | 0.18 | 0.17 |  | 0.31 |  | 0.52
105 | TC |  | 378 |  | 359 | 329 | 307 |  | 305 |  | 383 | 364 | 334 | 314 |  | 314 |  | 387 | 367 | 337 |  | 322 |  | 322
| SHC |  | 170 |  | 205 | 262 | 301 |  | 305 |  | 177 | 215 | 278 | 314 |  | 314 |  | 184 | 225 | 294 |  | 322 |  | 322
| kW |  | 30.3 |  | 30 | 29.6 | 29 |  | 29.2 |  | 30.5 | 30.1 | 29.6 | 29.3 |  | 29.3 |  | 30.7 | 30.2 | 29.7 |  | 29.4 |  | 29.3
| BF |  | 0.17 |  | 0.16 | 0.15 | 0.24 |  | 0.45 |  | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.28 |  | 0.5 |  | 0.18 | 0.18 | 0.17 |  | 0.34 |  | 0.54
115 | TC |  | 361 |  | 343 | 314 | 295 |  | 293 |  | 366 | 347 | 318 | 302 |  | 302 |  | 369 | 351 | 321 |  | 310 |  | 309
| SHC |  | 165 |  | 200 | 257 | 290 |  | 293 |  | 172 | 210 | 272 | 302 |  | 302 |  | 179 | 220 | 288 |  | 310 |  | 309
| kW |  | 34.4 |  | 34.2 | 33.9 | 33.4 |  | 33.6 |  | 34.7 | 34.3 | 33.9 | 33.6 |  | 33.6 |  | 34.9 | 34.4 | 33.9 |  | 33.7 |  | 33.7
| BF |  | 0.17 |  | 0.16 | 0.15 | 0.26 |  | 0.47 |  | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.31 |  | 0.52 |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  | 0.36 |  | 0.56
See legend on page 34.
48/50A035 (35 TONS) — STANDARD MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  |  | 7000 | [7 empty] | 8750 | [6 empty] | 10500 | [7 empty] | 12250
Evaporator Air — Ewb (F)
|  |  | 75 |  | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 |  | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 |  | 62 |  | 57
75 | TC |  | 442 |  | 423 | 394 | 366 |  | 338 |  | 459 | 440 | 410 | 383 |  | 363 |  | 471 | 452 | 421 |  | 395 |  | 383 |  | 479 | 460 | 430 |  | 403 |  | 399
| SHC |  | 179 |  | 206 | 250 | 291 |  | 329 |  | 189 | 222 | 275 | 327 |  | 363 |  | 199 | 237 | 299 |  | 359 |  | 383 |  | 208 | 252 | 323 |  | 389 |  | 399
| kW |  | 24.8 |  | 24.3 | 23.6 | 23.2 |  | 23.1 |  | 25.3 | 24.7 | 24 | 23.4 |  | 23.2 |  | 25.6 | 25.1 | 24.3 |  | 23.6 |  | 23.4 |  | 25.8 | 25.3 | 24.5 |  | 23.8 |  | 23.7
| BF |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.01 |  | 0.02 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0.1 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.21 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.29
85 | TC |  | 428 |  | 412 | 384 | 354 |  | 326 |  | 444 | 426 | 399 | 372 |  | 352 |  | 455 | 437 | 410 |  | 384 |  | 374 |  | 463 | 444 | 417 |  | 393 |  | 389
| SHC |  | 174 |  | 201 | 245 | 285 |  | 322 |  | 184 | 217 | 270 | 321 |  | 352 |  | 193 | 231 | 294 |  | 354 |  | 374 |  | 203 | 246 | 318 |  | 384 |  | 389
| kW |  | 27.8 |  | 27.3 | 26.9 | 26.7 |  | 27 |  | 28.2 | 27.7 | 27.1 | 26.8 |  | 26.7 |  | 28.5 | 28 | 27.3 |  | 26.9 |  | 26.8 |  | 28.8 | 28.2 | 27.5 |  | 27 |  | 26.9
| BF |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0.02 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0.13 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.03 |  | 0.23 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.31
95 | TC |  | 417 |  | 400 | 371 | 341 |  | 312 |  | 432 | 415 | 387 | 358 |  | 341 |  | 441 | 424 | 397 |  | 370 |  | 362 |  | 447 | 431 | 405 |  | 380 |  | 378
| SHC |  | 170 |  | 197 | 239 | 279 |  | 312 |  | 179 | 212 | 265 | 314 |  | 341 |  | 188 | 227 | 289 |  | 348 |  | 362 |  | 197 | 241 | 313 |  | 376 |  | 378
| kW |  | 31.3 |  | 31.1 | 30.8 | 31.3 |  | 32.9 |  | 31.6 | 31.2 | 30.9 | 30.8 |  | 31.2 |  | 31.9 | 31.4 | 31 |  | 30.8 |  | 30.7 |  | 32.1 | 31.6 | 31 |  | 30.8 |  | 30.8
| BF |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0.03 |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0.16 |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.25 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.05 |  | 0.33
105 | TC |  | 403 |  | 385 | 356 | 325 |  | 308 |  | 417 | 400 | 372 | 343 |  | 328 |  | 427 | 410 | 381 |  | 355 |  | 349 |  | 433 | 417 | 389 |  | 365 |  | 365
| SHC |  | 165 |  | 191 | 232 | 271 |  | 308 |  | 174 | 207 | 258 | 307 |  | 328 |  | 184 | 222 | 283 |  | 340 |  | 349 |  | 193 | 236 | 307 |  | 365 |  | 365
| kW |  | 35.5 |  | 35.4 | 36 | 37.7 |  | 39.3 |  | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 36.5 |  | 37.4 |  | 35.9 | 35.5 | 35.3 |  | 35.8 |  | 36.1 |  | 36 | 35.6 | 35.3 |  | 35.5 |  | 35.5
| BF |  | 0 |  | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0.12 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  | 0.19 |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  | 0.03 |  | 0.28 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.07 |  | 0.35
115 | TC |  | 380 |  | 364 | 337 | — |  | — |  | 391 | 376 | 351 | — |  | — |  | 398 | 384 | 360 |  | 335 |  | 332 |  | 403 | 389 | 366 |  | 347 |  | 347
| SHC |  | 156 |  | 182 | 224 | — |  | — |  | 165 | 198 | 250 | — |  | — |  | 174 | 213 | 274 |  | 330 |  | 332 |  | 183 | 227 | 298 |  | 347 |  | 347
| kW |  | 39.4 |  | 39.7 | 40.9 | — |  | — |  | 39.5 | 39.5 | 40.1 | — |  | — |  | 39.5 | 39.4 | 39.8 |  | 40.9 |  | 41.1 |  | 39.6 | 39.4 | 39.6 |  | 40.2 |  | 40.2
| BF |  | 0 |  | 0 | 0.01 | — |  | — |  | 0 | 0.01 | 0.01 | — |  | — |  | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  | 0.04 |  | 0.31 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  | 0.12 |  | 0.39
48/50A035 (35 TONS) — STANDARD MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  |  | 14000 | [7 empty] | 15750 | [6 empty] | 17500
Evaporator Air — Ewb (F)
|  |  | 75 |  | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 |  | 62 |  | 57
75 | TC SHC kW BF |  | 485 217 26.0 0.02 |  | 466 266 25.5 0.02 | 436 347 24.7 0.03 | 412 411 24.0 0.09 |  | 411 411 24.0 0.36 |  | 490 226 26.1 0.03 | 471 281 25.6 0.03 | 442 369 24.8 0.04 | 422 422 24.3 0.17 |  | 422 422 24.3 0.42 |  | — — — — | 475 295 25.7 0.04 | 446 391 24.9 0.05 |  | 432 432 24.5 0.23 |  | 432 432 24.5 0.46
85 | TC SHC kW BF |  | 469 212 29.0 0.02 |  | 451 261 28.4 0.02 | 422 341 27.6 0.03 | 402 402 27.1 0.11 |  | 401 401 27.1 0.38 |  | — — — — | 455 275 28.6 0.03 | 426 363 27.7 0.04 | 411 411 27.3 0.19 |  | 411 411 27.3 0.43 |  | — — — — | 459 290 28.7 0.04 | 431 384 27.8 0.05 |  | 419 419 27.5 0.26 |  | 419 419 27.5 0.48
95 | TC SHC kW BF |  | — — — — |  | 436 256 31.7 0.02 | 410 336 31.1 0.03 | 391 391 30.9 0.13 |  | 390 390 30.9 0.39 |  | — — — — | 439 270 31.8 0.03 | 414 358 31.2 0.04 | 401 401 31.0 0.21 |  | 400 400 31.0 0.45 |  | — — — — | 443 284 31.9 0.04 | 418 379 31.3 0.06 |  | 409 409 31.1 0.27 |  | 408 408 31.1 0.49
105 | TC SHC kW BF |  | — — — — |  | 421 251 35.7 0.03 | 394 330 35.3 0.03 | 377 377 35.3 0.16 |  | 377 377 35.3 0.42 |  | — — — — | 425 265 35.7 0.03 | 399 352 35.3 0.04 | 387 387 35.2 0.24 |  | 386 386 35.2 0.47 |  | — — — — | 428 279 35.8 0.04 | 403 373 35.3 0.06 |  | 395 395 35.3 0.30 |  | 395 395 35.3 0.51
115 | TC SHC kW BF |  | — — — — |  | 393 242 39.4 0.02 | 371 321 39.4 0.03 | 358 358 39.7 0.21 |  | 358 358 39.7 0.45 |  | — — — — | 396 256 39.5 0.03 | 375 342 39.4 0.05 | 367 367 39.5 0.28 |  | 367 367 39.5 0.49 |  | — — — — | 399 270 39.5 0.04 | 378 362 39.3 0.07 |  | 374 374 39.4 0.34 |  | 374 374 39.4 0.54
See legend on page 34.
48/50A040 (40 TONS) — STANDARD MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  |  | 8000 | [7 empty] | 10000 | [6 empty] | 12000 | [7 empty] | 14000
Evaporator Air — Ewb (F)
|  |  | 75 |  | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 |  | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 |  | 62 |  | 57
75 | TC |  | 517 |  | 495 | 459 | 423 |  | 388 |  | 542 | 518 | 482 | 445 |  | 415 |  | 558 | 533 | 498 |  | 461 |  | 439 |  | 570 | 546 | 509 |  | 473 |  | 460
| SHC |  | 206 |  | 235 | 284 | 330 |  | 371 |  | 216 | 253 | 313 | 370 |  | 408 |  | 228 | 270 | 341 |  | 408 |  | 439 |  | 239 | 287 | 368 |  | 441 |  | 460
| kW |  | 25.9 |  | 25.5 | 25 | 24.7 |  | 24.3 |  | 26.3 | 25.9 | 25.4 | 25 |  | 24.5 |  | 26.6 | 26.2 | 25.6 |  | 25.2 |  | 24.8 |  | 26.8 | 26.4 | 25.8 |  | 25.3 |  | 25.1
| BF |  | 0 |  | 0 | 0.06 | 0.04 |  | 0.05 |  | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.05 |  | 0.13 |  | 0.15 | 0.08 | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.2 |  | 0.11 | 0.08 | 0.07 |  | 0.08 |  | 0.29
85 | TC |  | 503 |  | 481 | 446 | 410 |  | 376 |  | 525 | 504 | 467 | 431 |  | 405 |  | 541 | 519 | 483 |  | 447 |  | 427 |  | 552 | 531 | 494 |  | 458 |  | 448
| SHC |  | 199 |  | 230 | 278 | 325 |  | 364 |  | 210 | 248 | 307 | 363 |  | 397 |  | 222 | 265 | 335 |  | 400 |  | 427 |  | 233 | 282 | 362 |  | 434 |  | 448
| kW |  | 29.2 |  | 28.8 | 28.5 | 28 |  | 27.7 |  | 29.6 | 29.3 | 28.8 | 28.4 |  | 27.9 |  | 29.9 | 29.5 | 29 |  | 28.6 |  | 28.3 |  | 30.1 | 29.7 | 29.2 |  | 28.7 |  | 28.5
| BF |  | 0 |  | 0.13 | 0.06 | 0.03 |  | 0.05 |  | 0 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |  | 0.16 |  | 0.13 | 0.08 | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.23 |  | 0.1 | 0.08 | 0.07 |  | 0.08 |  | 0.31
95 | TC |  | 489 |  | 467 | 431 | 395 |  | 363 |  | 510 | 488 | 452 | 416 |  | 390 |  | 525 | 503 | 466 |  | 429 |  | 414 |  | 536 | 514 | 477 |  | 442 |  | 434
| SHC |  | 193 |  | 224 | 272 | 317 |  | 356 |  | 205 | 242 | 301 | 356 |  | 390 |  | 217 | 260 | 328 |  | 392 |  | 414 |  | 228 | 276 | 355 |  | 425 |  | 434
| kW |  | 33 |  | 32.6 | 32.3 | 32 |  | 31.7 |  | 33.4 | 33.1 | 32.6 | 32.3 |  | 31.8 |  | 33.7 | 33.4 | 32.9 |  | 32.5 |  | 32.1 |  | 33.9 | 33.5 | 33 |  | 32.6 |  | 32.4
| BF |  | 0 |  | 0.1 | 0.05 | 0.04 |  | 0.06 |  | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |  | 0.15 |  | 0.11 | 0.08 | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.25 |  | 0.1 | 0.08 | 0.07 |  | 0.09 |  | 0.33
105 | TC |  | 473 |  | 451 | 414 | 381 |  | 350 |  | 492 | 470 | 434 | 399 |  | 378 |  | 506 | 484 | 447 |  | 412 |  | 401 |  | 516 | 493 | 457 |  | 423 |  | 419
| SHC |  | 187 |  | 218 | 264 | 311 |  | 346 |  | 200 | 236 | 293 | 348 |  | 378 |  | 211 | 253 | 321 |  | 384 |  | 401 |  | 221 | 269 | 347 |  | 414 |  | 419
| kW |  | 37.2 |  | 36.8 | 36.8 | 36.2 |  | 36.5 |  | 37.6 | 37.4 | 37 | 37 |  | 36.6 |  | 37.9 | 37.6 | 37.2 |  | 37.1 |  | 36.7 |  | 38.1 | 37.8 | 37.4 |  | 37 |  | 36.8
| BF |  | 0 |  | 0.08 | 0.05 | 0.03 |  | 0.07 |  | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |  | 0.18 |  | 0.1 | 0.07 | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.27 |  | 0.09 | 0.08 | 0.07 |  | 0.1 |  | 0.35
115 | TC |  | 453 |  | 432 | 397 | 364 |  | 337 |  | 471 | 450 | 415 | 381 |  | 364 |  | 483 | 462 | 427 |  | 394 |  | 386 |  | 492 | 472 | 436 |  | 405 |  | 403
| SHC |  | 180 |  | 211 | 257 | 302 |  | 332 |  | 193 | 228 | 286 | 340 |  | 364 |  | 204 | 245 | 313 |  | 375 |  | 386 |  | 214 | 262 | 339 |  | 402 |  | 403
| kW |  | 42 |  | 41.4 | 42.2 | 42.1 |  | 41.8 |  | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 42.5 |  | 42.2 |  | 42.6 | 42.6 | 42.5 |  | 42.5 |  | 42.2 |  | 42.8 | 42.8 | 42.7 |  | 42.3 |  | 42.2
| BF |  | 0 |  | 0.07 | 0.05 | 0.03 |  | 0.11 |  | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |  | 0.21 |  | 0.09 | 0.07 | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.3 |  | 0.08 | 0.07 | 0.06 |  | 0.11 |  | 0.37
120 | TC |  | 442 |  | 422 | 389 | 354 |  | 330 |  | 460 | 440 | 405 | 372 |  | 356 |  | 473 | 451 | 417 |  | 384 |  | 378 |  | 481 | 460 | 425 |  | 395 |  | 395
| SHC |  | 177 |  | 207 | 255 | 297 |  | 327 |  | 189 | 225 | 281 | 336 |  | 356 |  | 200 | 241 | 309 |  | 369 |  | 378 |  | 211 | 258 | 335 |  | 395 |  | 395
| kW |  | 44.6 |  | 44.8 | 44.1 | 45.8 |  | 45.1 |  | 45.2 | 45.3 | 45.3 | 45.2 |  | 45.2 |  | 45.5 | 45.4 | 45.4 |  | 45.4 |  | 45.2 |  | 45.6 | 45.6 | 45.6 |  | 45.2 |  | 45.2
| BF |  | 0 |  | 0.07 | 0.03 | 0.04 |  | 0.12 |  | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |  | 0.23 |  | 0.09 | 0.07 | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.32 |  | 0.08 | 0.07 | 0.06 |  | 0.12 |  | 0.39
48/50A040 (40 TONS) — STANDARD MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  |  | 16000 | [7 empty] | 18000 | [6 empty] | 20000
Evaporator Air — Ewb (F)
|  |  | 75 |  | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 | 62 |  | 57 |  | 75 | 72 | 67 |  | 62 |  | 57
75 | TC |  | 579 |  | 555 | 519 | 483 |  | 477 |  | 587 | 563 | 526 | 491 |  | 491 |  | 593 | 569 | 532 |  | 504 |  | 503
| SHC |  | 249 |  | 304 | 394 | 470 |  | 477 |  | 259 | 320 | 419 | 491 |  | 491 |  | 269 | 335 | 443 |  | 499 |  | 503
| kW |  | 26.9 |  | 26.5 | 25.9 | 25.4 |  | 25.3 |  | 27.1 | 26.6 | 26.1 | 25.5 |  | 25.5 |  | 27.2 | 26.7 | 26.1 |  | 25.7 |  | 25.7
| BF |  | 0.1 |  | 0.09 | 0.07 | 0.11 |  | 0.35 |  | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.15 |  | 0.41 |  | 0.11 | 0.1 | 0.09 |  | 0.23 |  | 0.45
85 | TC |  | 560 |  | 539 | 503 | 468 |  | 464 |  | 568 | 546 | 510 | 479 |  | 478 |  | 574 | 552 | 515 |  | 491 |  | 489
| SHC |  | 243 |  | 298 | 388 | 461 |  | 464 |  | 253 | 314 | 412 | 476 |  | 478 |  | 263 | 330 | 437 |  | 486 |  | 489
| kW |  | 30.2 |  | 29.9 | 29.3 | 28.8 |  | 28.7 |  | 30.4 | 30 | 29.4 | 28.9 |  | 28.9 |  | 30.5 | 30.1 | 29.5 |  | 29.1 |  | 29.1
| BF |  | 0.1 |  | 0.09 | 0.07 | 0.12 |  | 0.37 |  | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.18 |  | 0.42 |  | 0.11 | 0.09 | 0.09 |  | 0.25 |  | 0.47
95 | TC |  | 543 |  | 522 | 485 | 451 |  | 450 |  | 551 | 528 | 492 | 465 |  | 463 |  | 556 | 534 | 497 |  | 477 |  | 475
| SHC |  | 238 |  | 292 | 380 | 449 |  | 450 |  | 248 | 308 | 405 | 458 |  | 463 |  | 258 | 324 | 427 |  | 465 |  | 475
| kW |  | 34 |  | 33.7 | 33.2 | 32.6 |  | 32.6 |  | 34.1 | 33.8 | 33.3 | 32.8 |  | 32.8 |  | 34.2 | 33.9 | 33.4 |  | 32.9 |  | 32.9
| BF |  | 0.09 |  | 0.08 | 0.08 | 0.13 |  | 0.39 |  | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.22 |  | 0.44 |  | 0.11 | 0.09 | 0.09 |  | 0.29 |  | 0.48
105 | TC |  | 523 |  | 501 | 464 | 435 |  | 434 |  | 529 | 507 | 471 | 450 |  | 447 |  | 534 | 512 | 475 |  | 459 |  | 458
| SHC |  | 232 |  | 285 | 373 | 432 |  | 434 |  | 241 | 301 | 397 | 440 |  | 447 |  | 251 | 317 | 420 |  | 454 |  | 458
| kW |  | 38.2 |  | 38 | 37.5 | 36.9 |  | 37 |  | 38.4 | 38.1 | 37.6 | 37 |  | 37.1 |  | 38.5 | 38.2 | 37.7 |  | 37.2 |  | 37.3
| BF |  | 0.09 |  | 0.08 | 0.07 | 0.16 |  | 0.41 |  | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.25 |  | 0.46 |  | 0.1 | 0.09 | 0.1 |  | 0.3 |  | 0.5
115 | TC |  | 500 |  | 479 | 443 | 420 |  | 417 |  | 505 | 484 | 449 | 434 |  | 429 |  | 510 | 489 | 453 |  | 440 |  | 439
| SHC |  | 224 |  | 278 | 365 | 412 |  | 417 |  | 234 | 294 | 389 | 434 |  | 429 |  | 244 | 309 | 411 |  | 440 |  | 439
| kW |  | 43.1 |  | 42.9 | 42.7 | 42 |  | 42.2 |  | 43.2 | 43 | 42.8 | 42.3 |  | 42.3 |  | 43.3 | 43.1 | 42.8 |  | 42.4 |  | 42.4
| BF |  | 0.09 |  | 0.08 | 0.07 | 0.21 |  | 0.43 |  | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.31 |  | 0.48 |  | 0.1 | 0.09 | 0.1 |  | 0.32 |  | 0.52
120 | TC |  | 488 |  | 467 | 432 | 412 |  | 408 |  | 493 | 473 | 437 | 425 |  | 420 |  | 497 | 477 | 442 |  | 430 |  | 430
| SHC |  | 220 |  | 274 | 361 | 404 |  | 408 |  | 230 | 290 | 384 | 425 |  | 420 |  | 240 | 306 | 406 |  | 430 |  | 430
| kW |  | 45.9 |  | 45.7 | 45.5 | 44.4 |  | 45.2 |  | 46 | 45.8 | 45.7 | 45.2 |  | 45.2 |  | 46.1 | 45.9 | 45.6 |  | 45.2 |  | 45.2
| BF |  | 0.09 |  | 0.08 | 0.07 | 0.23 |  | 0.45 |  | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.33 |  | 0.49 |  | 0.1 | 0.09 | 0.1 |  | 0.33 |  | 0.53
See legend on page 34.
48/50A050 (50 TONS) — STANDARD MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  |  |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  |  |  | 10000 | [8 empty] | 12500 | [9 empty] | 15000
Evaporator Air — Ewb (F)
|  |  |  | 75 |  | 72 |  | 67 |  | 62 |  | 57 | 75 |  | 72 |  | 67 |  | 62 |  | 57 |  | 75 |  | 72 |  | 67 |  | 62 |  | 57
75 |  | TC |  | 636 |  | 602 |  | 545 |  | 495 |  | 450 | 669 |  | 633 |  | 575 |  | 525 |  | 489 |  | 692 |  | 658 |  | 602 |  | 550 |  | 523
|  | SHC |  | 255 |  | 287 |  | 340 |  | 391 |  | 438 | 271 |  | 314 |  | 379 |  | 443 |  | 482 |  | 289 |  | 338 |  | 418 |  | 493 |  | 523
|  | kW |  | 31.3 |  | 30.7 |  | 29.9 |  | 29.2 |  | 28.5 | 31.8 |  | 31.2 |  | 30.3 |  | 29.6 |  | 29 |  | 32.2 |  | 31.6 |  | 30.8 |  | 30.1 |  | 29.6
|  | BF |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.06 |  | 0.04 |  | 0.05 | 0 |  | 0.1 |  | 0.06 |  | 0.05 |  | 0.16 |  | 0.18 |  | 0.09 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.23
85 |  | TC |  | 611 |  | 574 |  | 524 |  | 476 |  | 432 | 639 |  | 605 |  | 553 |  | 504 |  | 471 |  | 662 |  | 628 |  | 576 |  | 525 |  | 503
|  | SHC |  | 237 |  | 270 |  | 322 |  | 371 |  | 413 | 253 |  | 293 |  | 357 |  | 417 |  | 450 |  | 266 |  | 312 |  | 387 |  | 456 |  | 481
|  | kW |  | 34.6 |  | 33.9 |  | 33.3 |  | 32.8 |  | 32.2 | 35 |  | 34.5 |  | 33.8 |  | 33.2 |  | 32.6 |  | 35.4 |  | 34.9 |  | 34.2 |  | 33.6 |  | 33.1
|  | BF |  | 0 |  | 0.17 |  | 0.06 |  | 0.04 |  | 0.06 | 0 |  | 0.09 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.17 |  | 0.15 |  | 0.08 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.25
95 |  | TC |  | 584 |  | 553 |  | 502 |  | 454 |  | 411 | 613 |  | 581 |  | 530 |  | 480 |  | 450 |  | 633 |  | 601 |  | 549 |  | 499 |  | 482
|  | SHC |  | 227 |  | 261 |  | 315 |  | 365 |  | 408 | 246 |  | 287 |  | 354 |  | 416 |  | 450 |  | 263 |  | 311 |  | 390 |  | 463 |  | 482
|  | kW |  | 38.4 |  | 38 |  | 37.5 |  | 37.4 |  | 36.8 | 38.9 |  | 38.5 |  | 38.1 |  | 37.9 |  | 37.2 |  | 39.3 |  | 38.9 |  | 38.5 |  | 38.1 |  | 37.6
|  | BF |  | 0 |  | 0.13 |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.07 | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.18 |  | 0.13 |  | 0.08 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.28
105 |  | TC |  | 559 |  | 527 |  | 477 |  | 429 |  | 393 | 585 |  | 553 |  | 502 |  | 453 |  | 429 |  | 603 |  | 572 |  | 519 |  | 471 |  | 459
|  | SHC |  | 213 |  | 248 |  | 301 |  | 351 |  | 387 | 233 |  | 274 |  | 339 |  | 401 |  | 429 |  | 249 |  | 297 |  | 375 |  | 447 |  | 459
|  | kW |  | 43 |  | 42.9 |  | 42.9 |  | 43.5 |  | 42.4 | 43.8 |  | 43.5 |  | 43.5 |  | 43.8 |  | 43 |  | 44.1 |  | 43.9 |  | 43.9 |  | 43.7 |  | 43.2
|  | BF |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.11 | 0.2 |  | 0.08 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.21 |  | 0.12 |  | 0.07 |  | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.3
115 |  | TC |  | 529 |  | 498 |  | 449 |  | 402 |  | 368 | 554 |  | 523 |  | 472 |  | 425 |  | 406 |  | 572 |  | 540 |  | 489 |  | 442 |  | 435
|  | SHC |  | 201 |  | 234 |  | 286 |  | 335 |  | 367 | 219 |  | 259 |  | 324 |  | 385 |  | 406 |  | 235 |  | 283 |  | 360 |  | 428 |  | 435
|  | kW |  | 49 |  | 49.3 |  | 50 |  | 51.1 |  | 50.1 | 49.8 |  | 49.9 |  | 50.6 |  | 51.2 |  | 50.4 |  | 50.2 |  | 50.3 |  | 51 |  | 50.8 |  | 50.4
|  | BF |  | 0 |  | 0.09 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.13 | 0.15 |  | 0.07 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.24 |  | 0.11 |  | 0.07 |  | 0.05 |  | 0.08 |  | 0.33
120 |  | TC |  | 514 |  | 484 |  | 435 |  | 386 |  | 357 | 538 |  | 507 |  | 457 |  | 409 |  | 393 |  | 555 |  | 524 |  | 472 |  | 427 |  | 421
|  | SHC |  | 194 |  | 227 |  | 278 |  | 326 |  | 357 | 212 |  | 252 |  | 316 |  | 376 |  | 393 |  | 228 |  | 275 |  | 351 |  | 418 |  | 421
|  | kW |  | 52.5 |  | 53 |  | 54.3 |  | 55.3 |  | 54.6 | 53.3 |  | 53.7 |  | 54.7 |  | 55.5 |  | 54.2 |  | 53.8 |  | 54.1 |  | 55.3 |  | 54.7 |  | 54.1
|  | BF |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.15 | 0.13 |  | 0.07 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.26 |  | 0.1 |  | 0.07 |  | 0.05 |  | 0.08 |  | 0.35
48/50A050 (50 TONS) — STANDARD MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  |  |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  |  |  | 17500 | [8 empty] | 20000
Evaporator Air — Ewb (F)
|  |  |  | 75 |  | 72 |  | 67 |  | 62 |  | 57 | 75 |  | 72 |  | 67 |  | 62 |  | 57
|  | TC |  | 709 |  | 674 |  | 618 |  | 566 |  | 550 | 740 |  | 685 |  | 629 |  | 577 |  | 573
75 |  | SHC kW |  | 305 32.4 |  | 361 31.9 |  | 453 31.0 |  | 537 30.3 |  | 550 30.0 | 326 32.6 |  | 383 32.1 |  | 486 31.2 |  | 570 30.4 |  | 573 30.3
|  | BF |  | 0.13 |  | 0.08 |  | 0.06 |  | 0.08 |  | 0.31 | 0.12 |  | 0.08 |  | 0.07 |  | 0.12 |  | 0.37
|  | TC |  | 678 |  | 645 |  | 591 |  | 540 |  | 529 | 691 |  | 656 |  | 600 |  | 552 |  | 550
85 |  | SHC kW |  | 276 35.7 |  | 328 35.3 |  | 413 34.4 |  | 488 33.7 |  | 499 33.5 | 284 35.9 |  | 341 35.4 |  | 435 34.6 |  | 504 33.8 |  | 510 33.8
|  | BF |  | 0.12 |  | 0.08 |  | 0.06 |  | 0.09 |  | 0.33 | 0.11 |  | 0.08 |  | 0.07 |  | 0.15 |  | 0.39
|  | TC |  | 648 |  | 616 |  | 563 |  | 512 |  | 506 | 658 |  | 625 |  | 572 |  | 530 |  | 527
95 |  | SHC kW |  | 278 39.6 |  | 334 39.2 |  | 425 38.8 |  | 501 37.9 |  | 506 37.9 | 292 39.8 |  | 355 39.3 |  | 457 38.9 |  | 522 38.0 |  | 527 38.1
|  | BF |  | 0.11 |  | 0.08 |  | 0.06 |  | 0.1 |  | 0.35 | 0.1 |  | 0.08 |  | 0.07 |  | 0.18 |  | 0.41
|  | TC |  | 617 |  | 585 |  | 532 |  | 487 |  | 483 | 628 |  | 595 |  | 542 |  | 506 |  | 503
105 |  | SHC kW |  | 264 44.4 |  | 320 44.2 |  | 409 44.3 |  | 481 43.2 |  | 483 43.4 | 279 44.6 |  | 341 44.4 |  | 442 44.5 |  | 499 43.3 |  | 503 43.5
|  | BF |  | 0.1 |  | 0.07 |  | 0.06 |  | 0.12 |  | 0.37 | 0.1 |  | 0.08 |  | 0.07 |  | 0.2 |  | 0.43
|  | TC |  | 584 |  | 553 |  | 500 |  | 463 |  | 458 | 594 |  | 562 |  | 508 |  | 476 |  | 474
115 |  | SHC kW |  | 250 50.6 |  | 305 50.7 |  | 394 51.4 |  | 451 50.1 |  | 458 50.4 | 265 50.8 |  | 327 50.9 |  | 425 51.7 |  | 476 50.4 |  | 474 50.2
|  | BF |  | 0.1 |  | 0.07 |  | 0.06 |  | 0.17 |  | 0.4 | 0.09 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.22 |  | 0.46
|  | TC |  | 567 |  | 535 |  | 482 |  | 447 |  | 444 | 577 |  | 545 |  | 492 |  | 465 |  | 462
120 |  | SHC kW |  | 243 54.1 |  | 297 54.4 |  | 385 55.3 |  | 440 53.6 |  | 444 54.3 | 257 54.3 |  | 319 54.7 |  | 417 56.0 |  | 459 53.8 |  | 462 54.2
|  | BF |  | 0.09 |  | 0.07 |  | 0.06 |  | 0.18 |  | 0.41 | 0.09 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.25 |  | 0.47
See legend on page 34.
48/50A060 (60 TONS) — STANDARD MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  |  |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  |  |  | 12000 | [8 empty] | 15000 | [9 empty] | 18000
Evaporator Air — Ewb (F)
|  |  |  | 75 |  | 72 |  | 67 |  | 62 |  | 57 | 75 |  | 72 |  | 67 |  | 62 |  | 57 |  | 75 |  | 72 |  | 67 |  | 62 |  | 57
75 |  | TC |  | 738 |  | 705 |  | 653 |  | 603 |  | 554 | 773 |  | 736 |  | 684 |  | 633 |  | 592 |  | 796 |  | 759 |  | 706 |  | 655 |  | 622
|  | SHC |  | 293 |  | 334 |  | 406 |  | 474 |  | 533 | 305 |  | 361 |  | 447 |  | 530 |  | 578 |  | 324 |  | 386 |  | 486 |  | 582 |  | 622
|  | kW |  | 40 |  | 39.2 |  | 38.1 |  | 37.1 |  | 36.3 | 40.7 |  | 39.9 |  | 38.7 |  | 37.7 |  | 36.9 |  | 41.2 |  | 40.4 |  | 39.2 |  | 38.2 |  | 37.5
|  | BF |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.08 |  | 0.08 | 0 |  | 0.15 |  | 0.1 |  | 0.09 |  | 0.19 |  | 0.23 |  | 0.13 |  | 0.11 |  | 0.1 |  | 0.25
85 |  | TC |  | 716 |  | 686 |  | 635 |  | 585 |  | 537 | 748 |  | 715 |  | 664 |  | 615 |  | 579 |  | 768 |  | 737 |  | 685 |  | 635 |  | 607
|  | SHC |  | 284 |  | 327 |  | 398 |  | 465 |  | 522 | 298 |  | 353 |  | 439 |  | 521 |  | 562 |  | 315 |  | 378 |  | 478 |  | 572 |  | 607
|  | kW |  | 44.4 |  | 43.7 |  | 42.7 |  | 41.7 |  | 40.9 | 45.1 |  | 44.4 |  | 43.3 |  | 42.3 |  | 41.5 |  | 45.6 |  | 44.9 |  | 43.7 |  | 42.7 |  | 42.1
|  | BF |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.1 |  | 0.07 |  | 0.09 | 0 |  | 0.14 |  | 0.1 |  | 0.09 |  | 0.22 |  | 0.2 |  | 0.12 |  | 0.11 |  | 0.1 |  | 0.27
95 |  | TC |  | 695 |  | 666 |  | 615 |  | 566 |  | 519 | 725 |  | 694 |  | 643 |  | 593 |  | 557 |  | 745 |  | 713 |  | 662 |  | 613 |  | 590
|  | SHC |  | 276 |  | 320 |  | 389 |  | 456 |  | 510 | 292 |  | 346 |  | 430 |  | 511 |  | 557 |  | 308 |  | 370 |  | 469 |  | 561 |  | 590
|  | kW |  | 49.5 |  | 48.8 |  | 47.8 |  | 46.9 |  | 46.1 | 50.2 |  | 49.5 |  | 48.4 |  | 47.5 |  | 46.8 |  | 50.7 |  | 50 |  | 48.8 |  | 47.9 |  | 47.4
|  | BF |  | 0 |  | 0.19 |  | 0.09 |  | 0.07 |  | 0.1 | 0 |  | 0.13 |  | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.2 |  | 0.18 |  | 0.12 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.29
105 |  | TC |  | 673 |  | 643 |  | 593 |  | 545 |  | 502 | 699 |  | 669 |  | 619 |  | 570 |  | 539 |  | 718 |  | 687 |  | 638 |  | 587 |  | 570
|  | SHC |  | 264 |  | 311 |  | 380 |  | 446 |  | 493 | 283 |  | 337 |  | 420 |  | 500 |  | 539 |  | 300 |  | 361 |  | 460 |  | 549 |  | 570
|  | kW |  | 55.3 |  | 54.6 |  | 53.7 |  | 52.8 |  | 51.8 | 55.9 |  | 55.3 |  | 54.2 |  | 53.3 |  | 52.6 |  | 56.4 |  | 55.7 |  | 54.7 |  | 53.7 |  | 53.3
|  | BF |  | 0 |  | 0.15 |  | 0.09 |  | 0.07 |  | 0.13 | 0.24 |  | 0.12 |  | 0.09 |  | 0.08 |  | 0.22 |  | 0.16 |  | 0.12 |  | 0.1 |  | 0.11 |  | 0.31
115 |  | TC |  | 647 |  | 617 |  | 567 |  | 521 |  | 484 | 670 |  | 641 |  | 592 |  | 544 |  | 519 |  | 687 |  | 657 |  | 609 |  | 561 |  | 549
|  | SHC |  | 255 |  | 301 |  | 369 |  | 434 |  | 474 | 274 |  | 327 |  | 410 |  | 488 |  | 519 |  | 290 |  | 350 |  | 448 |  | 536 |  | 549
|  | kW |  | 61.7 |  | 61.1 |  | 60.3 |  | 60 |  | 59.2 | 62.3 |  | 61.7 |  | 60.9 |  | 60.4 |  | 59.9 |  | 62.8 |  | 62.2 |  | 61.3 |  | 60.6 |  | 60.2
|  | BF |  | 0 |  | 0.13 |  | 0.08 |  | 0.07 |  | 0.17 | 0.18 |  | 0.11 |  | 0.09 |  | 0.08 |  | 0.25 |  | 0.14 |  | 0.11 |  | 0.1 |  | 0.11 |  | 0.34
120 |  | TC |  | 632 |  | 603 |  | 554 |  | 508 |  | 471 | 654 |  | 626 |  | 578 |  | 531 |  | 509 |  | 670 |  | 641 |  | 594 |  | 547 |  | 538
|  | SHC |  | 251 |  | 296 |  | 364 |  | 428 |  | 461 | 269 |  | 322 |  | 404 |  | 482 |  | 509 |  | 285 |  | 345 |  | 443 |  | 528 |  | 538
|  | kW |  | 65.2 |  | 64.8 |  | 64.3 |  | 64.1 |  | 63.3 | 65.8 |  | 65.5 |  | 64.9 |  | 64.5 |  | 64 |  | 66.4 |  | 65.8 |  | 65.2 |  | 64.7 |  | 64.4
|  | BF |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.08 |  | 0.07 |  | 0.17 | 0.17 |  | 0.1 |  | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.27 |  | 0.13 |  | 0.11 |  | 0.1 |  | 0.12 |  | 0.35
48/50A060 (60 TONS) — STANDARD MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  |  |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  |  |  | 21000 | [8 empty] | 24000 | [9 empty] | 27000
Evaporator Air — Ewb (F)
|  |  |  | 75 |  | 72 |  | 67 |  | 62 |  | 57 | 75 |  | 72 |  | 67 |  | 62 |  | 57 |  | 75 |  | 72 |  | 67 |  | 62 |  | 57
75 |  | TC |  | 813 |  | 776 |  | 722 |  | 671 |  | 651 | 826 |  | 789 |  | 735 |  | 683 |  | 674 |  | 837 |  | 800 |  | 745 |  | 695 |  | 693
|  | SHC |  | 340 |  | 409 |  | 523 |  | 627 |  | 651 | 355 |  | 432 |  | 560 |  | 665 |  | 674 |  | 369 |  | 454 |  | 594 |  | 689 |  | 693
|  | kW |  | 41.6 |  | 40.7 |  | 39.5 |  | 38.5 |  | 38.1 | 41.9 |  | 41 |  | 39.8 |  | 38.7 |  | 38.5 |  | 42.2 |  | 41.3 |  | 40.1 |  | 39 |  | 38.9
|  | BF |  | 0.18 |  | 0.13 |  | 0.11 |  | 0.12 |  | 0.33 | 0.16 |  | 0.14 |  | 0.12 |  | 0.16 |  | 0.39 |  | 0.16 |  | 0.14 |  | 0.13 |  | 0.21 |  | 0.44
85 |  | TC |  | 784 |  | 752 |  | 700 |  | 650 |  | 634 | 796 |  | 764 |  | 713 |  | 662 |  | 656 |  | 806 |  | 774 |  | 723 |  | 678 |  | 675
|  | SHC |  | 331 |  | 401 |  | 515 |  | 617 |  | 634 | 346 |  | 423 |  | 552 |  | 648 |  | 656 |  | 361 |  | 446 |  | 587 |  | 665 |  | 675
|  | kW |  | 46 |  | 45.2 |  | 44.1 |  | 43 |  | 42.7 | 46.3 |  | 45.5 |  | 44.3 |  | 43.2 |  | 43.1 |  | 46.5 |  | 45.8 |  | 44.6 |  | 43.6 |  | 43.5
|  | BF |  | 0.16 |  | 0.13 |  | 0.11 |  | 0.13 |  | 0.35 | 0.15 |  | 0.14 |  | 0.12 |  | 0.18 |  | 0.41 |  | 0.15 |  | 0.14 |  | 0.13 |  | 0.25 |  | 0.46
95 |  | TC |  | 759 |  | 728 |  | 678 |  | 627 |  | 616 | 770 |  | 739 |  | 689 |  | 640 |  | 638 |  | 780 |  | 748 |  | 698 |  | 659 |  | 656
|  | SHC |  | 323 |  | 393 |  | 507 |  | 604 |  | 616 | 338 |  | 415 |  | 543 |  | 630 |  | 638 |  | 353 |  | 437 |  | 577 |  | 644 |  | 656
|  | kW |  | 51.1 |  | 50.4 |  | 49.2 |  | 48.2 |  | 47.9 | 51.4 |  | 50.6 |  | 49.5 |  | 48.4 |  | 48.3 |  | 51.6 |  | 50.9 |  | 49.7 |  | 48.8 |  | 48.7
|  | BF |  | 0.15 |  | 0.13 |  | 0.11 |  | 0.14 |  | 0.36 | 0.15 |  | 0.13 |  | 0.12 |  | 0.2 |  | 0.42 |  | 0.15 |  | 0.14 |  | 0.13 |  | 0.27 |  | 0.47
105 |  | TC |  | 731 |  | 701 |  | 651 |  | 602 |  | 596 | 742 |  | 711 |  | 662 |  | 620 |  | 616 |  | 750 |  | 720 |  | 670 |  | 637 |  | 634
|  | SHC |  | 315 |  | 384 |  | 497 |  | 589 |  | 596 | 330 |  | 406 |  | 533 |  | 608 |  | 616 |  | 344 |  | 428 |  | 566 |  | 622 |  | 634
|  | kW |  | 56.8 |  | 56.1 |  | 55 |  | 54 |  | 53.8 | 57.1 |  | 56.4 |  | 55.3 |  | 54.2 |  | 54.2 |  | 57.3 |  | 56.6 |  | 55.5 |  | 54.6 |  | 54.6
|  | BF |  | 0.14 |  | 0.12 |  | 0.11 |  | 0.15 |  | 0.39 | 0.14 |  | 0.13 |  | 0.12 |  | 0.23 |  | 0.44 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.13 |  | 0.3 |  | 0.49
115 |  | TC |  | 699 |  | 670 |  | 622 |  | 576 |  | 573 | 709 |  | 679 |  | 631 |  | 596 |  | 592 |  | 716 |  | 687 |  | 639 |  | 612 |  | 609
|  | SHC |  | 305 |  | 373 |  | 485 |  | 568 |  | 573 | 320 |  | 396 |  | 521 |  | 583 |  | 592 |  | 334 |  | 418 |  | 555 |  | 596 |  | 609
|  | kW |  | 63.2 |  | 62.5 |  | 61.5 |  | 60.6 |  | 60.6 | 63.5 |  | 62.7 |  | 61.8 |  | 60.8 |  | 60.8 |  | 63.6 |  | 62.9 |  | 62 |  | 61.1 |  | 61.1
|  | BF |  | 0.13 |  | 0.12 |  | 0.11 |  | 0.17 |  | 0.41 | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.12 |  | 0.26 |  | 0.47 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.13 |  | 0.33 |  | 0.51
120 |  | TC |  | 682 |  | 653 |  | 607 |  | 564 |  | 561 | 691 |  | 662 |  | 616 |  | 584 |  | 580 |  | 698 |  | 670 |  | 623 |  | 600 |  | 595
|  | SHC |  | 300 |  | 368 |  | 480 |  | 555 |  | 561 | 315 |  | 390 |  | 515 |  | 570 |  | 580 |  | 329 |  | 412 |  | 549 |  | 584 |  | 595
|  | kW |  | 66.7 |  | 66.1 |  | 65.4 |  | 64.4 |  | 64.6 | 67 |  | 66.3 |  | 65.7 |  | 64.7 |  | 64.8 |  | 67.1 |  | 66.5 |  | 65.8 |  | 65 |  | 65.4
|  | BF |  | 0.13 |  | 0.12 |  | 0.11 |  | 0.19 |  | 0.42 | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.12 |  | 0.28 |  | 0.48 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.35 |  | 0.52
See legend on page 34.

## Sheet1
Cooling Capacities
48/50A020 (20 TONS) — STANDARD MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  | 4000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 7000
Evaporator Air — Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 268 | 258 | 236 | 214 | 195 | 284 | 272 | 250 | 228 | 208 | 294 | 282 | 260 | 239 | 224 | 302 | 289 | 268 | 246 | 232
| SHC | 109 | 119 | 141 | 161 | 179 | 113 | 128 | 155 | 180 | 201 | 116 | 136 | 168 | 197 | 224 | 121 | 144 | 180 | 213 | 232
| kW | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 14.3 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.8
| BF | 0 | 0 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0 | 0 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.28
85 | TC | 261 | 250 | 228 | 207 | 188 | 276 | 264 | 242 | 221 | 200 | 286 | 273 | 252 | 230 | 218 | 293 | 280 | 259 | 238 | 226
| SHC | 106 | 115 | 138 | 158 | 176 | 110 | 125 | 152 | 176 | 194 | 112 | 133 | 164 | 193 | 218 | 118 | 141 | 176 | 210 | 226
| kW | 16 | 16 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 16.4 | 16.2 | 16 | 15.8 | 15.8 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.8
| BF | 0.02 | 0 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.26 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.3
95 | TC | 253 | 242 | 220 | 200 | 181 | 267 | 254 | 233 | 212 | 198 | 277 | 264 | 242 | 221 | 207 | 283 | 271 | 249 | 228 | 218
| SHC | 102 | 112 | 134 | 154 | 172 | 106 | 122 | 148 | 172 | 198 | 109 | 130 | 161 | 190 | 207 | 115 | 137 | 173 | 206 | 218
| kW | 18.2 | 18.2 | 18 | 17.9 | 17.9 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18 | 17.9 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 18 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 18
| BF | 0 | 0 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.2 | 0 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.25 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.32
105 | TC | 244 | 232 | 211 | 191 | 174 | 257 | 244 | 223 | 203 | 187 | 266 | 253 | 232 | 211 | 200 | 272 | 260 | 238 | 218 | 211
| SHC | 97 | 109 | 130 | 150 | 168 | 101 | 118 | 144 | 168 | 187 | 106 | 126 | 156 | 185 | 200 | 112 | 134 | 168 | 201 | 211
| kW | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 21 | 20.9 | 20.7 | 20.6 | 20.6
| BF | 0 | 0 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0 | 0.2 | 0.16 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.35
115 | TC | 234 | 222 | 201 | 182 | 166 | 246 | 233 | 212 | 193 | 180 | 254 | 241 | 220 | 201 | 192 | 260 | 247 | 227 | 207 | 202
| SHC | 93 | 105 | 126 | 146 | 162 | 97 | 114 | 139 | 164 | 180 | 103 | 122 | 152 | 180 | 192 | 108 | 129 | 164 | 195 | 202
| kW | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 23.9 | 24.3 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 23.7 | 24 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.7 | 23.7
| BF | 0 | 0 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.38
120 | TC | 228 | 216 | 196 | 178 | 161 | 240 | 227 | 207 | 188 | 175 | 247 | 235 | 215 | 195 | 188 | 253 | 241 | 220 | 201 | 198
| SHC | 91 | 103 | 124 | 143 | 159 | 95 | 112 | 137 | 161 | 175 | 101 | 120 | 150 | 178 | 188 | 106 | 127 | 162 | 192 | 198
| kW | 24.9 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26.3 | 24.9 | 25 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 25 | 25 | 25.1 | 25.4 | 25.6 | 25.1 | 25 | 25.1 | 25.3 | 25.4
| BF | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.32 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.39
48/50A020 (20 TONS) — STANDARD MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  | 8000 |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  | 10000
Evaporator Air — Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 308 | 295 | 274 | 252 | 243 | 313 | 299 | 278 | 257 | 251 | 317 | 303 | 282 | 262 | 259
| SHC | 126 | 151 | 191 | 228 | 243 | 130 | 158 | 202 | 242 | 251 | 135 | 164 | 212 | 251 | 259
| kW | 14.7 | 14.5 | 14.2 | 14 | 13.9 | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14 | 14 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 14.1
| BF | 0.34 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.4 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.44
85 | TC | 298 | 286 | 265 | 243 | 236 | 302 | 290 | 269 | 248 | 244 | 306 | 294 | 273 | 253 | 251
| SHC | 123 | 148 | 188 | 224 | 236 | 127 | 155 | 199 | 236 | 244 | 131 | 161 | 209 | 247 | 251
| kW | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16 | 15.9 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16 | 16 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16
| BF | 0.29 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.36 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.41 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.46
95 | TC | 288 | 276 | 255 | 234 | 228 | 293 | 280 | 259 | 239 | 236 | 296 | 284 | 262 | 245 | 243
| SHC | 120 | 145 | 184 | 219 | 228 | 124 | 151 | 195 | 230 | 236 | 129 | 158 | 205 | 239 | 243
| kW | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18.7 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 18.3
| BF | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.38 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.43 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.28 | 0.47
105 | TC | 277 | 265 | 243 | 223 | 220 | 281 | 269 | 248 | 229 | 227 | 284 | 272 | 251 | 235 | 234
| SHC | 116 | 141 | 180 | 213 | 220 | 121 | 148 | 191 | 223 | 227 | 125 | 154 | 201 | 232 | 234
| kW | 21.1 | 20.9 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 21.1 | 21 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 21.2 | 21 | 20.8 | 20.7 | 20.7
| BF | 0.24 | 0.2 | 0.18 | 0.21 | 0.41 | 0.23 | 0.2 | 0.19 | 0.25 | 0.45 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.29 | 0.49
115 | TC | 264 | 252 | 231 | 213 | 211 | 268 | 256 | 235 | 219 | 218 | 271 | 258 | 238 | 225 | 224
| SHC | 113 | 137 | 175 | 206 | 211 | 117 | 144 | 186 | 216 | 218 | 121 | 150 | 197 | 221 | 224
| kW | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 23.8 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 23.5
| BF | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.43 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.26 | 0.48 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.32 | 0.52
120 | TC | 257 | 245 | 225 | 207 | 206 | 261 | 248 | 229 | 215 | 213 | 263 | 251 | 232 | 219 | 219
| SHC | 110 | 134 | 173 | 202 | 206 | 115 | 141 | 184 | 215 | 213 | 119 | 148 | 194 | 219 | 219
| kW | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 25 | 25.2 | 25.2 | 25.3 | 25.1 | 25 | 25.1 | 25.1
| BF | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.44 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.32 | 0.53
See legend on page 34.
48/50A025 (25 TONS) — STANDARD MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  | 5000 |  |  |  |  | 6250 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  | 8750
Evaporator Air — Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 318 | 305 | 281 | 260 | 239 | 335 | 320 | 296 | 274 | 253 | 347 | 331 | 307 | 284 | 268 | 354 | 339 | 315 | 292 | 280
| SHC | 128 | 142 | 173 | 201 | 226 | 133 | 154 | 190 | 224 | 251 | 138 | 165 | 205 | 242 | 268 | 145 | 175 | 220 | 264 | 280
| kW | 18.7 | 18.4 | 17.9 | 17.6 | 17.2 | 19 | 18.7 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 19.3 | 18.9 | 18.4 | 18 | 17.7 | 19.4 | 19.1 | 18.6 | 18.1 | 17.9
| BF | 0 | 0 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.32
85 | TC | 308 | 295 | 274 | 253 | 232 | 324 | 309 | 287 | 266 | 248 | 334 | 319 | 297 | 275 | 261 | 341 | 327 | 305 | 283 | 273
| SHC | 124 | 139 | 170 | 197 | 222 | 127 | 151 | 186 | 220 | 248 | 135 | 161 | 202 | 242 | 261 | 141 | 170 | 216 | 260 | 273
| kW | 20.8 | 20.5 | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 21.1 | 20.8 | 20.3 | 20 | 19.6 | 21.3 | 21 | 20.5 | 20.1 | 19.9 | 21.5 | 21.2 | 20.7 | 20.3 | 20.1
| BF | 0 | 0 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.1 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.26 | 0.11 | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.33
95 | TC | 298 | 286 | 265 | 244 | 224 | 312 | 300 | 278 | 257 | 241 | 321 | 309 | 288 | 266 | 254 | 328 | 316 | 295 | 273 | 265
| SHC | 119 | 136 | 166 | 193 | 217 | 124 | 147 | 182 | 216 | 241 | 131 | 157 | 198 | 236 | 254 | 137 | 166 | 212 | 255 | 265
| kW | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.3 | 22 | 23.4 | 23.1 | 22.8 | 22.5 | 22.2 | 23.6 | 23.4 | 23 | 22.6 | 22.4 | 23.8 | 23.5 | 23.1 | 22.7 | 22.6
| BF | 0 | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.24 | 0.15 | 0.13 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0.16 | 0.15 | 0.28 | 0.26 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.35
105 | TC | 289 | 277 | 256 | 235 | 214 | 302 | 290 | 268 | 247 | 231 | 311 | 298 | 277 | 255 | 245 | 318 | 304 | 283 | 262 | 257
| SHC | 116 | 133 | 162 | 188 | 208 | 121 | 144 | 178 | 211 | 228 | 128 | 153 | 193 | 231 | 245 | 134 | 163 | 208 | 249 | 257
| kW | 25.7 | 25.6 | 25.3 | 25.1 | 24.9 | 26 | 25.9 | 25.6 | 25.3 | 25 | 26.2 | 26 | 25.8 | 25.5 | 25.3 | 26.4 | 26.2 | 25.9 | 25.5 | 25.4
| BF | 0 | 0 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.37
115 | TC | 278 | 266 | 245 | 224 | 207 | 289 | 278 | 256 | 236 | 223 | 298 | 285 | 264 | 243 | 236 | 305 | 290 | 270 | 250 | 247
| SHC | 111 | 128 | 157 | 183 | 203 | 117 | 139 | 173 | 205 | 223 | 124 | 149 | 188 | 225 | 236 | 130 | 158 | 203 | 242 | 247
| kW | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.3 | 29 | 28.9 | 28.7 | 28.7 | 28.5 | 29.2 | 29.1 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 29.4 | 29.1 | 28.9 | 28.7 | 28.6
| BF | 0 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.33 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.4
48/50A025 (25 TONS) — STANDARD MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  | 10000 |  |  |  |  | 11250 |  |  |  |  | 12500
Evaporator Air — Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 361 | 346 | 321 | 297 | 291 | 367 | 351 | 326 | 303 | 300 | 372 | 355 | 330 | 309 | 307
| SHC | 152 | 184 | 234 | 281 | 291 | 158 | 192 | 248 | 295 | 300 | 163 | 201 | 261 | 305 | 307
| kW | 19.6 | 19.2 | 18.7 | 18.2 | 18.1 | 19.7 | 19.3 | 18.8 | 18.4 | 18.3 | 19.8 | 19.4 | 18.9 | 18.5 | 18.4
| BF | 0.28 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.38 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.43 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.26 | 0.48
85 | TC | 348 | 332 | 310 | 288 | 283 | 353 | 337 | 315 | 294 | 291 | 357 | 341 | 318 | 299 | 299
| SHC | 148 | 179 | 230 | 275 | 283 | 153 | 188 | 244 | 288 | 291 | 159 | 197 | 257 | 296 | 299
| kW | 21.6 | 21.3 | 20.8 | 20.4 | 20.3 | 21.8 | 21.4 | 20.9 | 20.5 | 20.4 | 21.8 | 21.5 | 21 | 20.6 | 20.6
| BF | 0.25 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.4 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.45 | 0.24 | 0.21 | 0.2 | 0.26 | 0.49
95 | TC | 335 | 321 | 300 | 278 | 275 | 340 | 325 | 304 | 284 | 283 | 343 | 330 | 308 | 290 | 290
| SHC | 144 | 175 | 226 | 270 | 275 | 150 | 184 | 240 | 281 | 283 | 155 | 192 | 253 | 290 | 290
| kW | 23.9 | 23.6 | 23.2 | 22.8 | 22.7 | 24 | 23.7 | 23.3 | 22.9 | 22.9 | 24.1 | 23.8 | 23.4 | 23 | 23
| BF | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.41 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.46 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.29 | 0.5
105 | TC | 323 | 310 | 288 | 268 | 266 | 328 | 314 | 292 | 275 | 274 | 331 | 318 | 296 | 280 | 280
| SHC | 140 | 172 | 222 | 260 | 266 | 146 | 180 | 235 | 268 | 274 | 151 | 188 | 248 | 280 | 280
| kW | 26.6 | 26.3 | 26 | 25.5 | 25.5 | 26.7 | 26.4 | 26 | 25.6 | 25.7 | 26.8 | 26.5 | 26.1 | 25.8 | 25.8
| BF | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.43 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.27 | 0.48 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.31 | 0.52
115 | TC | 309 | 297 | 275 | 256 | 255 | 313 | 300 | 278 | 263 | 263 | 317 | 303 | 281 | 269 | 269
| SHC | 136 | 167 | 217 | 254 | 255 | 142 | 175 | 230 | 261 | 263 | 147 | 184 | 243 | 269 | 269
| kW | 29.6 | 29.4 | 29 | 28.7 | 28.7 | 29.7 | 29.4 | 29.1 | 28.8 | 28.8 | 29.8 | 29.5 | 29.1 | 28.9 | 28.9
| BF | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.46 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.3 | 0.5 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.34 | 0.54
See legend on page 34.
48/50A027 (27 TONS) — STANDARD MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  | 5500 |  |  |  |  | 6875 |  |  |  |  | 8250 |  |  |  |  | 9625
Evaporator Air — Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 339 | 324 | 297 | 273 | 251 | 356 | 340 | 312 | 288 | 268 | 368 | 351 | 323 | 298 | 283 | 377 | 359 | 331 | 305 | 296
| SHC | 138 | 154 | 186 | 215 | 242 | 145 | 168 | 204 | 240 | 265 | 153 | 180 | 222 | 263 | 283 | 161 | 190 | 238 | 284 | 296
| kW | 19 | 18.7 | 18.3 | 17.9 | 17.6 | 19.4 | 19 | 18.5 | 18.1 | 17.8 | 19.6 | 19.3 | 18.7 | 18.3 | 18.1 | 19.8 | 19.4 | 18.9 | 18.5 | 18.3
| BF | 0 | 0 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.26 | 0.27 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.34
85 | TC | 329 | 313 | 289 | 265 | 243 | 344 | 329 | 303 | 279 | 262 | 355 | 339 | 313 | 289 | 276 | 364 | 346 | 321 | 295 | 288
| SHC | 134 | 151 | 182 | 211 | 237 | 141 | 164 | 201 | 236 | 262 | 149 | 175 | 218 | 262 | 276 | 156 | 186 | 234 | 279 | 288
| kW | 21.1 | 20.8 | 20.4 | 20.1 | 19.8 | 21.5 | 21.2 | 20.7 | 20.4 | 20.1 | 21.7 | 21.4 | 20.9 | 20.5 | 20.3 | 21.9 | 21.5 | 21.1 | 20.6 | 20.5
| BF | 0 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.2 | 0.09 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.36
95 | TC | 319 | 305 | 280 | 256 | 235 | 333 | 319 | 293 | 270 | 254 | 344 | 328 | 303 | 278 | 268 | 352 | 335 | 309 | 285 | 280
| SHC | 130 | 148 | 178 | 207 | 230 | 137 | 160 | 196 | 234 | 254 | 145 | 172 | 214 | 254 | 268 | 153 | 182 | 230 | 273 | 280
| kW | 23.5 | 23.3 | 23 | 22.7 | 22.4 | 23.8 | 23.6 | 23.3 | 23 | 22.6 | 24.1 | 23.8 | 23.4 | 23.1 | 22.9 | 24.3 | 24 | 23.6 | 23.1 | 23.1
| BF | 0 | 0.08 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.3 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.37
105 | TC | 309 | 294 | 269 | 246 | 228 | 322 | 307 | 282 | 258 | 244 | 332 | 316 | 290 | 266 | 258 | 339 | 323 | 297 | 274 | 270
| SHC | 125 | 144 | 173 | 202 | 226 | 133 | 156 | 192 | 226 | 244 | 142 | 168 | 209 | 248 | 258 | 149 | 178 | 225 | 264 | 270
| kW | 26.3 | 26.1 | 25.9 | 25.7 | 25.4 | 26.6 | 26.4 | 26.2 | 25.9 | 25.7 | 26.9 | 26.7 | 26.3 | 26 | 25.8 | 27 | 26.8 | 26.4 | 26 | 26
| BF | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.33 | 0.2 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.4
115 | TC | 296 | 281 | 257 | 235 | 220 | 309 | 293 | 269 | 246 | 235 | 317 | 302 | 277 | 254 | 249 | 324 | 308 | 282 | 262 | 259
| SHC | 120 | 139 | 168 | 196 | 218 | 129 | 151 | 186 | 221 | 235 | 137 | 162 | 203 | 242 | 249 | 144 | 172 | 219 | 254 | 259
| kW | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.4 | 30 | 29.8 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 30.2 | 29.9 | 29.7 | 29.4 | 29.4
| BF | 0 | 0.2 | 0.12 | 0.1 | 0.19 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.27 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.35 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.2 | 0.42
48/50A027 (27 TONS) — STANDARD MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  | 11000 |  |  |  |  | 12375 |  |  |  |  | 13750
Evaporator Air — Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 384 | 365 | 337 | 311 | 307 | 389 | 371 | 342 | 319 | 316 | 394 | 375 | 346 | 324 | 324
| SHC | 168 | 201 | 254 | 301 | 307 | 174 | 210 | 269 | 309 | 316 | 181 | 219 | 284 | 324 | 324
| kW | 19.9 | 19.6 | 19 | 18.6 | 18.5 | 20 | 19.7 | 19.1 | 18.7 | 18.7 | 20.1 | 19.8 | 19.2 | 18.8 | 18.8
| BF | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.4 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.45 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.27 | 0.49
85 | TC | 370 | 353 | 326 | 302 | 299 | 375 | 358 | 331 | 309 | 307 | 380 | 362 | 334 | 315 | 315
| SHC | 163 | 196 | 250 | 294 | 299 | 170 | 206 | 265 | 301 | 307 | 176 | 215 | 279 | 315 | 315
| kW | 22 | 21.7 | 21.2 | 20.8 | 20.7 | 22.1 | 21.8 | 21.3 | 20.9 | 20.8 | 22.2 | 21.9 | 21.3 | 21 | 21
| BF | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.41 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.46 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.29 | 0.51
95 | TC | 358 | 342 | 315 | 292 | 290 | 363 | 346 | 319 | 299 | 298 | 368 | 350 | 322 | 306 | 305
| SHC | 160 | 192 | 245 | 284 | 290 | 166 | 202 | 260 | 295 | 298 | 173 | 211 | 275 | 306 | 305
| kW | 24.4 | 24.1 | 23.7 | 23.3 | 23.2 | 24.5 | 24.2 | 23.8 | 23.4 | 23.4 | 24.7 | 24.3 | 23.8 | 23.5 | 23.5
| BF | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.43 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.48 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.52
105 | TC | 345 | 328 | 301 | 281 | 280 | 350 | 332 | 305 | 288 | 288 | 353 | 336 | 308 | 295 | 295
| SHC | 155 | 188 | 240 | 275 | 280 | 162 | 197 | 255 | 285 | 288 | 168 | 206 | 269 | 295 | 295
| kW | 27.2 | 26.9 | 26.5 | 26.1 | 26.1 | 27.4 | 27.1 | 26.6 | 26.2 | 26.3 | 27.5 | 27.1 | 26.6 | 26.4 | 26.4
| BF | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | 0.45 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.35 | 0.54
115 | TC | 329 | 312 | 287 | 268 | 268 | 333 | 316 | 290 | 276 | 276 | 336 | 320 | 293 | 283 | 282
| SHC | 151 | 183 | 235 | 268 | 268 | 157 | 192 | 250 | 276 | 276 | 163 | 201 | 263 | 283 | 282
| kW | 30.4 | 30 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 30.6 | 30.2 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 30.7 | 30.3 | 29.8 | 29.6 | 29.6
| BF | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.47 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.31 | 0.52 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.37 | 0.56
See legend on page 34.
48/50A030 (30 TONS) — STANDARD MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  | 6000 |  |  |  |  | 7500 |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  | 10500
Evaporator Air — Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 370 | 354 | 325 | 298 | 272 | 389 | 371 | 342 | 314 | 293 | 401 | 384 | 354 | 325 | 309 | 411 | 392 | 362 | 334 | 323
| SHC | 151 | 169 | 203 | 234 | 263 | 157 | 184 | 224 | 262 | 287 | 167 | 196 | 243 | 288 | 309 | 176 | 208 | 261 | 311 | 323
| kW | 20.2 | 19.9 | 19.5 | 19.2 | 18.8 | 20.6 | 20.3 | 19.8 | 19.4 | 18.9 | 20.9 | 20.6 | 20.1 | 19.6 | 19.3 | 21.1 | 20.7 | 20.2 | 19.8 | 19.5
| BF | 0 | 0 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0.2 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.34
85 | TC | 362 | 345 | 316 | 288 | 263 | 379 | 361 | 332 | 303 | 276 | 391 | 373 | 343 | 314 | 300 | 400 | 381 | 351 | 322 | 315
| SHC | 147 | 166 | 199 | 230 | 257 | 154 | 180 | 219 | 257 | 276 | 164 | 193 | 238 | 282 | 300 | 172 | 204 | 256 | 305 | 315
| kW | 22.8 | 22.5 | 22.1 | 21.8 | 21.4 | 23.2 | 22.9 | 22.5 | 22.1 | 21.6 | 23.5 | 23.2 | 22.7 | 22.3 | 22 | 23.7 | 23.4 | 22.9 | 22.4 | 22.2
| BF | 0 | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.28 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.35
95 | TC | 351 | 334 | 305 | 278 | 255 | 367 | 349 | 320 | 292 | 274 | 379 | 360 | 330 | 302 | 291 | 387 | 368 | 338 | 310 | 305
| SHC | 143 | 162 | 194 | 225 | 250 | 151 | 176 | 214 | 252 | 274 | 160 | 188 | 233 | 277 | 291 | 168 | 200 | 251 | 298 | 305
| kW | 25.7 | 25.5 | 25.1 | 25.1 | 24.7 | 26.1 | 25.9 | 25.5 | 25.3 | 25 | 26.4 | 26.2 | 25.8 | 25.4 | 25.1 | 26.7 | 26.3 | 25.9 | 25.4 | 25.3
| BF | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.3 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.37
105 | TC | 339 | 322 | 293 | 267 | 247 | 353 | 336 | 307 | 280 | 265 | 364 | 346 | 317 | 290 | 281 | 372 | 353 | 324 | 297 | 294
| SHC | 138 | 157 | 189 | 219 | 242 | 147 | 171 | 209 | 246 | 265 | 155 | 183 | 228 | 271 | 281 | 163 | 195 | 246 | 291 | 294
| kW | 29 | 28.9 | 29 | 29.3 | 28.7 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.1 | 29.8 | 29.5 | 29.4 | 29.3 | 29 | 30.1 | 29.6 | 29.5 | 29.2 | 29.1
| BF | 0 | 0.2 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.24 | 0.2 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.33 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.4
115 | TC | 326 | 309 | 281 | 256 | 237 | 339 | 322 | 294 | 268 | 256 | 349 | 331 | 303 | 277 | 271 | 356 | 338 | 309 | 286 | 283
| SHC | 132 | 153 | 184 | 214 | 235 | 142 | 166 | 204 | 241 | 256 | 150 | 178 | 222 | 264 | 271 | 158 | 190 | 240 | 280 | 283
| kW | 32.8 | 33.1 | 33.8 | 34.3 | 34.3 | 33.3 | 33.4 | 33.8 | 34.2 | 34 | 33.8 | 33.5 | 33.8 | 34 | 33.8 | 34.1 | 34 | 33.8 | 33.5 | 33.7
| BF | 0 | 0.16 | 0.1 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.26 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.35 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.42
48/50A030 (30 TONS) — STANDARD MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  | 12000 |  |  |  |  | 13500 |  |  |  |  | 15000
Evaporator Air — Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 419 | 399 | 369 | 340 | 336 | 426 | 406 | 374 | 347 | 346 | 430 | 411 | 379 | 356 | 354
| SHC | 183 | 219 | 278 | 330 | 336 | 191 | 229 | 294 | 343 | 346 | 198 | 240 | 310 | 351 | 354
| kW | 21.3 | 20.9 | 20.4 | 19.9 | 19.7 | 21.4 | 21 | 20.5 | 19.9 | 19.9 | 21.5 | 21.1 | 20.6 | 20.1 | 20.1
| BF | 0.2 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.4 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.45 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.28 | 0.49
85 | TC | 408 | 388 | 357 | 329 | 326 | 414 | 394 | 362 | 338 | 336 | 418 | 398 | 366 | 344 | 345
| SHC | 180 | 215 | 273 | 322 | 326 | 187 | 226 | 290 | 331 | 336 | 194 | 236 | 305 | 337 | 345
| kW | 23.9 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22.4 | 24 | 23.7 | 23.1 | 22.6 | 22.6 | 24.1 | 23.8 | 23.2 | 22.7 | 22.8
| BF | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.41 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.46 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.28 | 0.5
95 | TC | 394 | 375 | 344 | 318 | 316 | 399 | 380 | 348 | 328 | 326 | 403 | 384 | 352 | 334 | 334
| SHC | 175 | 211 | 268 | 312 | 316 | 182 | 221 | 284 | 320 | 326 | 189 | 231 | 300 | 334 | 334
| kW | 26.9 | 26.6 | 26 | 25.4 | 25.5 | 27 | 26.7 | 26.1 | 25.6 | 25.6 | 27.2 | 26.8 | 26.2 | 25.8 | 25.8
| BF | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.43 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.48 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.31 | 0.52
105 | TC | 378 | 359 | 329 | 307 | 305 | 383 | 364 | 334 | 314 | 314 | 387 | 367 | 337 | 322 | 322
| SHC | 170 | 205 | 262 | 301 | 305 | 177 | 215 | 278 | 314 | 314 | 184 | 225 | 294 | 322 | 322
| kW | 30.3 | 30 | 29.6 | 29 | 29.2 | 30.5 | 30.1 | 29.6 | 29.3 | 29.3 | 30.7 | 30.2 | 29.7 | 29.4 | 29.3
| BF | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.45 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.5 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.34 | 0.54
115 | TC | 361 | 343 | 314 | 295 | 293 | 366 | 347 | 318 | 302 | 302 | 369 | 351 | 321 | 310 | 309
| SHC | 165 | 200 | 257 | 290 | 293 | 172 | 210 | 272 | 302 | 302 | 179 | 220 | 288 | 310 | 309
| kW | 34.4 | 34.2 | 33.9 | 33.4 | 33.6 | 34.7 | 34.3 | 33.9 | 33.6 | 33.6 | 34.9 | 34.4 | 33.9 | 33.7 | 33.7
| BF | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.26 | 0.47 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.31 | 0.52 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.56
See legend on page 34.
48/50A035 (35 TONS) — STANDARD MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  | 7000 |  |  |  |  | 8750 |  |  |  |  | 10500 |  |  |  |  | 12250
Evaporator Air — Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 442 | 423 | 394 | 366 | 338 | 459 | 440 | 410 | 383 | 363 | 471 | 452 | 421 | 395 | 383 | 479 | 460 | 430 | 403 | 399
| SHC | 179 | 206 | 250 | 291 | 329 | 189 | 222 | 275 | 327 | 363 | 199 | 237 | 299 | 359 | 383 | 208 | 252 | 323 | 389 | 399
| kW | 24.8 | 24.3 | 23.6 | 23.2 | 23.1 | 25.3 | 24.7 | 24 | 23.4 | 23.2 | 25.6 | 25.1 | 24.3 | 23.6 | 23.4 | 25.8 | 25.3 | 24.5 | 23.8 | 23.7
| BF | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.29
85 | TC | 428 | 412 | 384 | 354 | 326 | 444 | 426 | 399 | 372 | 352 | 455 | 437 | 410 | 384 | 374 | 463 | 444 | 417 | 393 | 389
| SHC | 174 | 201 | 245 | 285 | 322 | 184 | 217 | 270 | 321 | 352 | 193 | 231 | 294 | 354 | 374 | 203 | 246 | 318 | 384 | 389
| kW | 27.8 | 27.3 | 26.9 | 26.7 | 27 | 28.2 | 27.7 | 27.1 | 26.8 | 26.7 | 28.5 | 28 | 27.3 | 26.9 | 26.8 | 28.8 | 28.2 | 27.5 | 27 | 26.9
| BF | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.31
95 | TC | 417 | 400 | 371 | 341 | 312 | 432 | 415 | 387 | 358 | 341 | 441 | 424 | 397 | 370 | 362 | 447 | 431 | 405 | 380 | 378
| SHC | 170 | 197 | 239 | 279 | 312 | 179 | 212 | 265 | 314 | 341 | 188 | 227 | 289 | 348 | 362 | 197 | 241 | 313 | 376 | 378
| kW | 31.3 | 31.1 | 30.8 | 31.3 | 32.9 | 31.6 | 31.2 | 30.9 | 30.8 | 31.2 | 31.9 | 31.4 | 31 | 30.8 | 30.7 | 32.1 | 31.6 | 31 | 30.8 | 30.8
| BF | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.33
105 | TC | 403 | 385 | 356 | 325 | 308 | 417 | 400 | 372 | 343 | 328 | 427 | 410 | 381 | 355 | 349 | 433 | 417 | 389 | 365 | 365
| SHC | 165 | 191 | 232 | 271 | 308 | 174 | 207 | 258 | 307 | 328 | 184 | 222 | 283 | 340 | 349 | 193 | 236 | 307 | 365 | 365
| kW | 35.5 | 35.4 | 36 | 37.7 | 39.3 | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 36.5 | 37.4 | 35.9 | 35.5 | 35.3 | 35.8 | 36.1 | 36 | 35.6 | 35.3 | 35.5 | 35.5
| BF | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.35
115 | TC | 380 | 364 | 337 | — | — | 391 | 376 | 351 | — | — | 398 | 384 | 360 | 335 | 332 | 403 | 389 | 366 | 347 | 347
| SHC | 156 | 182 | 224 | — | — | 165 | 198 | 250 | — | — | 174 | 213 | 274 | 330 | 332 | 183 | 227 | 298 | 347 | 347
| kW | 39.4 | 39.7 | 40.9 | — | — | 39.5 | 39.5 | 40.1 | — | — | 39.5 | 39.4 | 39.8 | 40.9 | 41.1 | 39.6 | 39.4 | 39.6 | 40.2 | 40.2
| BF | 0 | 0 | 0.01 | — | — | 0 | 0.01 | 0.01 | — | — | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.31 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.39
48/50A035 (35 TONS) — STANDARD MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  | 14000 |  |  |  |  | 15750 |  |  |  |  | 17500
Evaporator Air — Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 485 | 466 | 436 | 412 | 411 | 490 | 471 | 442 | 422 | 422 | — | 475 | 446 | 432 | 432
| SHC | 217 | 266 | 347 | 411 | 411 | 226 | 281 | 369 | 422 | 422 | — | 295 | 391 | 432 | 432
| kW | 26 | 25.5 | 24.7 | 24 | 24 | 26.1 | 25.6 | 24.8 | 24.3 | 24.3 | — | 25.7 | 24.9 | 24.5 | 24.5
| BF | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.36 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.17 | 0.42 | — | 0.04 | 0.05 | 0.23 | 0.46
85 | TC | 469 | 451 | 422 | 402 | 401 | — | 455 | 426 | 411 | 411 | — | 459 | 431 | 419 | 419
| SHC | 212 | 261 | 341 | 402 | 401 | — | 275 | 363 | 411 | 411 | — | 290 | 384 | 419 | 419
| kW | 29 | 28.4 | 27.6 | 27.1 | 27.1 | — | 28.6 | 27.7 | 27.3 | 27.3 | — | 28.7 | 27.8 | 27.5 | 27.5
| BF | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | — | 0.03 | 0.04 | 0.19 | 0.43 | — | 0.04 | 0.05 | 0.26 | 0.48
95 | TC | — | 436 | 410 | 391 | 390 | — | 439 | 414 | 401 | 400 | — | 443 | 418 | 409 | 408
| SHC | — | 256 | 336 | 391 | 390 | — | 270 | 358 | 401 | 400 | — | 284 | 379 | 409 | 408
| kW | — | 31.7 | 31.1 | 30.9 | 30.9 | — | 31.8 | 31.2 | 31 | 31 | — | 31.9 | 31.3 | 31.1 | 31.1
| BF | — | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | — | 0.03 | 0.04 | 0.21 | 0.45 | — | 0.04 | 0.06 | 0.27 | 0.49
105 | TC | — | 421 | 394 | 377 | 377 | — | 425 | 399 | 387 | 386 | — | 428 | 403 | 395 | 395
| SHC | — | 251 | 330 | 377 | 377 | — | 265 | 352 | 387 | 386 | — | 279 | 373 | 395 | 395
| kW | — | 35.7 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | — | 35.7 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | — | 35.8 | 35.3 | 35.3 | 35.3
| BF | — | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.42 | — | 0.03 | 0.04 | 0.24 | 0.47 | — | 0.04 | 0.06 | 0.3 | 0.51
115 | TC | — | 393 | 371 | 358 | 358 | — | 396 | 375 | 367 | 367 | — | 399 | 378 | 374 | 374
| SHC | — | 242 | 321 | 358 | 358 | — | 256 | 342 | 367 | 367 | — | 270 | 362 | 374 | 374
| kW | — | 39.4 | 39.4 | 39.7 | 39.7 | — | 39.5 | 39.4 | 39.5 | 39.5 | — | 39.5 | 39.3 | 39.4 | 39.4
| BF | — | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 0.45 | — | 0.03 | 0.05 | 0.28 | 0.49 | — | 0.04 | 0.07 | 0.34 | 0.54
See legend on page 34.
48/50A040 (40 TONS) — STANDARD MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  | 8000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 14000
Evaporator Air — Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 517 | 495 | 459 | 423 | 388 | 542 | 518 | 482 | 445 | 415 | 558 | 533 | 498 | 461 | 439 | 570 | 546 | 509 | 473 | 460
| SHC | 206 | 235 | 284 | 330 | 371 | 216 | 253 | 313 | 370 | 408 | 228 | 270 | 341 | 408 | 439 | 239 | 287 | 368 | 441 | 460
| kW | 25.9 | 25.5 | 25 | 24.7 | 24.3 | 26.3 | 25.9 | 25.4 | 25 | 24.5 | 26.6 | 26.2 | 25.6 | 25.2 | 24.8 | 26.8 | 26.4 | 25.8 | 25.3 | 25.1
| BF | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.29
85 | TC | 503 | 481 | 446 | 410 | 376 | 525 | 504 | 467 | 431 | 405 | 541 | 519 | 483 | 447 | 427 | 552 | 531 | 494 | 458 | 448
| SHC | 199 | 230 | 278 | 325 | 364 | 210 | 248 | 307 | 363 | 397 | 222 | 265 | 335 | 400 | 427 | 233 | 282 | 362 | 434 | 448
| kW | 29.2 | 28.8 | 28.5 | 28 | 27.7 | 29.6 | 29.3 | 28.8 | 28.4 | 27.9 | 29.9 | 29.5 | 29 | 28.6 | 28.3 | 30.1 | 29.7 | 29.2 | 28.7 | 28.5
| BF | 0 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.31
95 | TC | 489 | 467 | 431 | 395 | 363 | 510 | 488 | 452 | 416 | 390 | 525 | 503 | 466 | 429 | 414 | 536 | 514 | 477 | 442 | 434
| SHC | 193 | 224 | 272 | 317 | 356 | 205 | 242 | 301 | 356 | 390 | 217 | 260 | 328 | 392 | 414 | 228 | 276 | 355 | 425 | 434
| kW | 33 | 32.6 | 32.3 | 32 | 31.7 | 33.4 | 33.1 | 32.6 | 32.3 | 31.8 | 33.7 | 33.4 | 32.9 | 32.5 | 32.1 | 33.9 | 33.5 | 33 | 32.6 | 32.4
| BF | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.33
105 | TC | 473 | 451 | 414 | 381 | 350 | 492 | 470 | 434 | 399 | 378 | 506 | 484 | 447 | 412 | 401 | 516 | 493 | 457 | 423 | 419
| SHC | 187 | 218 | 264 | 311 | 346 | 200 | 236 | 293 | 348 | 378 | 211 | 253 | 321 | 384 | 401 | 221 | 269 | 347 | 414 | 419
| kW | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 36.2 | 36.5 | 37.6 | 37.4 | 37 | 37 | 36.6 | 37.9 | 37.6 | 37.2 | 37.1 | 36.7 | 38.1 | 37.8 | 37.4 | 37 | 36.8
| BF | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.27 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.35
115 | TC | 453 | 432 | 397 | 364 | 337 | 471 | 450 | 415 | 381 | 364 | 483 | 462 | 427 | 394 | 386 | 492 | 472 | 436 | 405 | 403
| SHC | 180 | 211 | 257 | 302 | 332 | 193 | 228 | 286 | 340 | 364 | 204 | 245 | 313 | 375 | 386 | 214 | 262 | 339 | 402 | 403
| kW | 42 | 41.4 | 42.2 | 42.1 | 41.8 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 42.5 | 42.2 | 42.6 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | 42.2 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.3 | 42.2
| BF | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.3 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.37
120 | TC | 442 | 422 | 389 | 354 | 330 | 460 | 440 | 405 | 372 | 356 | 473 | 451 | 417 | 384 | 378 | 481 | 460 | 425 | 395 | 395
| SHC | 177 | 207 | 255 | 297 | 327 | 189 | 225 | 281 | 336 | 356 | 200 | 241 | 309 | 369 | 378 | 211 | 258 | 335 | 395 | 395
| kW | 44.6 | 44.8 | 44.1 | 45.8 | 45.1 | 45.2 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.2 | 45.2
| BF | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.23 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.32 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.39
48/50A040 (40 TONS) — STANDARD MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  | 16000 |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 20000
Evaporator Air — Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 579 | 555 | 519 | 483 | 477 | 587 | 563 | 526 | 491 | 491 | 593 | 569 | 532 | 504 | 503
| SHC | 249 | 304 | 394 | 470 | 477 | 259 | 320 | 419 | 491 | 491 | 269 | 335 | 443 | 499 | 503
| kW | 26.9 | 26.5 | 25.9 | 25.4 | 25.3 | 27.1 | 26.6 | 26.1 | 25.5 | 25.5 | 27.2 | 26.7 | 26.1 | 25.7 | 25.7
| BF | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.35 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.41 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.23 | 0.45
85 | TC | 560 | 539 | 503 | 468 | 464 | 568 | 546 | 510 | 479 | 478 | 574 | 552 | 515 | 491 | 489
| SHC | 243 | 298 | 388 | 461 | 464 | 253 | 314 | 412 | 476 | 478 | 263 | 330 | 437 | 486 | 489
| kW | 30.2 | 29.9 | 29.3 | 28.8 | 28.7 | 30.4 | 30 | 29.4 | 28.9 | 28.9 | 30.5 | 30.1 | 29.5 | 29.1 | 29.1
| BF | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.37 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.42 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.25 | 0.47
95 | TC | 543 | 522 | 485 | 451 | 450 | 551 | 528 | 492 | 465 | 463 | 556 | 534 | 497 | 477 | 475
| SHC | 238 | 292 | 380 | 449 | 450 | 248 | 308 | 405 | 458 | 463 | 258 | 324 | 427 | 465 | 475
| kW | 34 | 33.7 | 33.2 | 32.6 | 32.6 | 34.1 | 33.8 | 33.3 | 32.8 | 32.8 | 34.2 | 33.9 | 33.4 | 32.9 | 32.9
| BF | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.39 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.22 | 0.44 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.29 | 0.48
105 | TC | 523 | 501 | 464 | 435 | 434 | 529 | 507 | 471 | 450 | 447 | 534 | 512 | 475 | 459 | 458
| SHC | 232 | 285 | 373 | 432 | 434 | 241 | 301 | 397 | 440 | 447 | 251 | 317 | 420 | 454 | 458
| kW | 38.2 | 38 | 37.5 | 36.9 | 37 | 38.4 | 38.1 | 37.6 | 37 | 37.1 | 38.5 | 38.2 | 37.7 | 37.2 | 37.3
| BF | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.41 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.25 | 0.46 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.3 | 0.5
115 | TC | 500 | 479 | 443 | 420 | 417 | 505 | 484 | 449 | 434 | 429 | 510 | 489 | 453 | 440 | 439
| SHC | 224 | 278 | 365 | 412 | 417 | 234 | 294 | 389 | 434 | 429 | 244 | 309 | 411 | 440 | 439
| kW | 43.1 | 42.9 | 42.7 | 42 | 42.2 | 43.2 | 43 | 42.8 | 42.3 | 42.3 | 43.3 | 43.1 | 42.8 | 42.4 | 42.4
| BF | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.21 | 0.43 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.31 | 0.48 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.32 | 0.52
120 | TC | 488 | 467 | 432 | 412 | 408 | 493 | 473 | 437 | 425 | 420 | 497 | 477 | 442 | 430 | 430
| SHC | 220 | 274 | 361 | 404 | 408 | 230 | 290 | 384 | 425 | 420 | 240 | 306 | 406 | 430 | 430
| kW | 45.9 | 45.7 | 45.5 | 44.4 | 45.2 | 46 | 45.8 | 45.7 | 45.2 | 45.2 | 46.1 | 45.9 | 45.6 | 45.2 | 45.2
| BF | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.23 | 0.45 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.33 | 0.49 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.33 | 0.53
See legend on page 34.
48/50A050 (50 TONS) — STANDARD MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  | 10000 |  |  |  |  | 12500 |  |  |  |  | 15000
Evaporator Air — Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 636 | 602 | 545 | 495 | 450 | 669 | 633 | 575 | 525 | 489 | 692 | 658 | 602 | 550 | 523
| SHC | 255 | 287 | 340 | 391 | 438 | 271 | 314 | 379 | 443 | 482 | 289 | 338 | 418 | 493 | 523
| kW | 31.3 | 30.7 | 29.9 | 29.2 | 28.5 | 31.8 | 31.2 | 30.3 | 29.6 | 29 | 32.2 | 31.6 | 30.8 | 30.1 | 29.6
| BF | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.23
85 | TC | 611 | 574 | 524 | 476 | 432 | 639 | 605 | 553 | 504 | 471 | 662 | 628 | 576 | 525 | 503
| SHC | 237 | 270 | 322 | 371 | 413 | 253 | 293 | 357 | 417 | 450 | 266 | 312 | 387 | 456 | 481
| kW | 34.6 | 33.9 | 33.3 | 32.8 | 32.2 | 35 | 34.5 | 33.8 | 33.2 | 32.6 | 35.4 | 34.9 | 34.2 | 33.6 | 33.1
| BF | 0 | 0.17 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.25
95 | TC | 584 | 553 | 502 | 454 | 411 | 613 | 581 | 530 | 480 | 450 | 633 | 601 | 549 | 499 | 482
| SHC | 227 | 261 | 315 | 365 | 408 | 246 | 287 | 354 | 416 | 450 | 263 | 311 | 390 | 463 | 482
| kW | 38.4 | 38 | 37.5 | 37.4 | 36.8 | 38.9 | 38.5 | 38.1 | 37.9 | 37.2 | 39.3 | 38.9 | 38.5 | 38.1 | 37.6
| BF | 0 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.28
105 | TC | 559 | 527 | 477 | 429 | 393 | 585 | 553 | 502 | 453 | 429 | 603 | 572 | 519 | 471 | 459
| SHC | 213 | 248 | 301 | 351 | 387 | 233 | 274 | 339 | 401 | 429 | 249 | 297 | 375 | 447 | 459
| kW | 43 | 42.9 | 42.9 | 43.5 | 42.4 | 43.8 | 43.5 | 43.5 | 43.8 | 43 | 44.1 | 43.9 | 43.9 | 43.7 | 43.2
| BF | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.3
115 | TC | 529 | 498 | 449 | 402 | 368 | 554 | 523 | 472 | 425 | 406 | 572 | 540 | 489 | 442 | 435
| SHC | 201 | 234 | 286 | 335 | 367 | 219 | 259 | 324 | 385 | 406 | 235 | 283 | 360 | 428 | 435
| kW | 49 | 49.3 | 50 | 51.1 | 50.1 | 49.8 | 49.9 | 50.6 | 51.2 | 50.4 | 50.2 | 50.3 | 51 | 50.8 | 50.4
| BF | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.33
120 | TC | 514 | 484 | 435 | 386 | 357 | 538 | 507 | 457 | 409 | 393 | 555 | 524 | 472 | 427 | 421
| SHC | 194 | 227 | 278 | 326 | 357 | 212 | 252 | 316 | 376 | 393 | 228 | 275 | 351 | 418 | 421
| kW | 52.5 | 53 | 54.3 | 55.3 | 54.6 | 53.3 | 53.7 | 54.7 | 55.5 | 54.2 | 53.8 | 54.1 | 55.3 | 54.7 | 54.1
| BF | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.35
48/50A050 (50 TONS) — STANDARD MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  | 17500 |  |  |  |  | 20000
Evaporator Air — Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 709 | 674 | 618 | 566 | 550 | 740 | 685 | 629 | 577 | 573
| SHC | 305 | 361 | 453 | 537 | 550 | 326 | 383 | 486 | 570 | 573
| kW | 32.4 | 31.9 | 31.0 | 30.3 | 30.0 | 32.6 | 32.1 | 31.2 | 30.4 | 30.3
| BF | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.31 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.37
85 | TC | 678 | 645 | 591 | 540 | 529 | 691 | 656 | 600 | 552 | 550
| SHC | 276 | 328 | 413 | 488 | 499 | 284 | 341 | 435 | 504 | 510
| kW | 35.7 | 35.3 | 34.4 | 33.7 | 33.5 | 35.9 | 35.4 | 34.6 | 33.8 | 33.8
| BF | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.33 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 0.39
95 | TC | 648 | 616 | 563 | 512 | 506 | 658 | 625 | 572 | 530 | 527
| SHC | 278 | 334 | 425 | 501 | 506 | 292 | 355 | 457 | 522 | 527
| kW | 39.6 | 39.2 | 38.8 | 37.9 | 37.9 | 39.8 | 39.3 | 38.9 | 38.0 | 38.1
| BF | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.35 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.18 | 0.41
105 | TC | 617 | 585 | 532 | 487 | 483 | 628 | 595 | 542 | 506 | 503
| SHC | 264 | 320 | 409 | 481 | 483 | 279 | 341 | 442 | 499 | 503
| kW | 44.4 | 44.2 | 44.3 | 43.2 | 43.4 | 44.6 | 44.4 | 44.5 | 43.3 | 43.5
| BF | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.37 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.2 | 0.43
115 | TC | 584 | 553 | 500 | 463 | 458 | 594 | 562 | 508 | 476 | 474
| SHC | 250 | 305 | 394 | 451 | 458 | 265 | 327 | 425 | 476 | 474
| kW | 50.6 | 50.7 | 51.4 | 50.1 | 50.4 | 50.8 | 50.9 | 51.7 | 50.4 | 50.2
| BF | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.4 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.46
120 | TC | 567 | 535 | 482 | 447 | 444 | 577 | 545 | 492 | 465 | 462
| SHC | 243 | 297 | 385 | 440 | 444 | 257 | 319 | 417 | 459 | 462
| kW | 54.1 | 54.4 | 55.3 | 53.6 | 54.3 | 54.3 | 54.7 | 56.0 | 53.8 | 54.2
| BF | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.18 | 0.41 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.47
See legend on page 34.
48/50A060 (60 TONS) — STANDARD MODE
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  | 12000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 18000
Evaporator Air — Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 738 | 705 | 653 | 603 | 554 | 773 | 736 | 684 | 633 | 592 | 796 | 759 | 706 | 655 | 622
| SHC | 293 | 334 | 406 | 474 | 533 | 305 | 361 | 447 | 530 | 578 | 324 | 386 | 486 | 582 | 622
| kW | 40 | 39.2 | 38.1 | 37.1 | 36.3 | 40.7 | 39.9 | 38.7 | 37.7 | 36.9 | 41.2 | 40.4 | 39.2 | 38.2 | 37.5
| BF | 0 | 0 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | 0.19 | 0.23 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.25
85 | TC | 716 | 686 | 635 | 585 | 537 | 748 | 715 | 664 | 615 | 579 | 768 | 737 | 685 | 635 | 607
| SHC | 284 | 327 | 398 | 465 | 522 | 298 | 353 | 439 | 521 | 562 | 315 | 378 | 478 | 572 | 607
| kW | 44.4 | 43.7 | 42.7 | 41.7 | 40.9 | 45.1 | 44.4 | 43.3 | 42.3 | 41.5 | 45.6 | 44.9 | 43.7 | 42.7 | 42.1
| BF | 0 | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | 0.22 | 0.2 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.27
95 | TC | 695 | 666 | 615 | 566 | 519 | 725 | 694 | 643 | 593 | 557 | 745 | 713 | 662 | 613 | 590
| SHC | 276 | 320 | 389 | 456 | 510 | 292 | 346 | 430 | 511 | 557 | 308 | 370 | 469 | 561 | 590
| kW | 49.5 | 48.8 | 47.8 | 46.9 | 46.1 | 50.2 | 49.5 | 48.4 | 47.5 | 46.8 | 50.7 | 50 | 48.8 | 47.9 | 47.4
| BF | 0 | 0.19 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.29
105 | TC | 673 | 643 | 593 | 545 | 502 | 699 | 669 | 619 | 570 | 539 | 718 | 687 | 638 | 587 | 570
| SHC | 264 | 311 | 380 | 446 | 493 | 283 | 337 | 420 | 500 | 539 | 300 | 361 | 460 | 549 | 570
| kW | 55.3 | 54.6 | 53.7 | 52.8 | 51.8 | 55.9 | 55.3 | 54.2 | 53.3 | 52.6 | 56.4 | 55.7 | 54.7 | 53.7 | 53.3
| BF | 0 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.31
115 | TC | 647 | 617 | 567 | 521 | 484 | 670 | 641 | 592 | 544 | 519 | 687 | 657 | 609 | 561 | 549
| SHC | 255 | 301 | 369 | 434 | 474 | 274 | 327 | 410 | 488 | 519 | 290 | 350 | 448 | 536 | 549
| kW | 61.7 | 61.1 | 60.3 | 60 | 59.2 | 62.3 | 61.7 | 60.9 | 60.4 | 59.9 | 62.8 | 62.2 | 61.3 | 60.6 | 60.2
| BF | 0 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.25 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.34
120 | TC | 632 | 603 | 554 | 508 | 471 | 654 | 626 | 578 | 531 | 509 | 670 | 641 | 594 | 547 | 538
| SHC | 251 | 296 | 364 | 428 | 461 | 269 | 322 | 404 | 482 | 509 | 285 | 345 | 443 | 528 | 538
| kW | 65.2 | 64.8 | 64.3 | 64.1 | 63.3 | 65.8 | 65.5 | 64.9 | 64.5 | 64 | 66.4 | 65.8 | 65.2 | 64.7 | 64.4
| BF | 0 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.35
48/50A060 (60 TONS) — STANDARD MODE (cont)
Temp (F) Air Entering Condenser (Edb) |  | Evaporator Air Quantity — Cfm
|  | 21000 |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  | 27000
Evaporator Air — Ewb (F)
|  | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57 | 75 | 72 | 67 | 62 | 57
75 | TC | 813 | 776 | 722 | 671 | 651 | 826 | 789 | 735 | 683 | 674 | 837 | 800 | 745 | 695 | 693
| SHC | 340 | 409 | 523 | 627 | 651 | 355 | 432 | 560 | 665 | 674 | 369 | 454 | 594 | 689 | 693
| kW | 41.6 | 40.7 | 39.5 | 38.5 | 38.1 | 41.9 | 41 | 39.8 | 38.7 | 38.5 | 42.2 | 41.3 | 40.1 | 39 | 38.9
| BF | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.33 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.39 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.44
85 | TC | 784 | 752 | 700 | 650 | 634 | 796 | 764 | 713 | 662 | 656 | 806 | 774 | 723 | 678 | 675
| SHC | 331 | 401 | 515 | 617 | 634 | 346 | 423 | 552 | 648 | 656 | 361 | 446 | 587 | 665 | 675
| kW | 46 | 45.2 | 44.1 | 43 | 42.7 | 46.3 | 45.5 | 44.3 | 43.2 | 43.1 | 46.5 | 45.8 | 44.6 | 43.6 | 43.5
| BF | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.41 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.25 | 0.46
95 | TC | 759 | 728 | 678 | 627 | 616 | 770 | 739 | 689 | 640 | 638 | 780 | 748 | 698 | 659 | 656
| SHC | 323 | 393 | 507 | 604 | 616 | 338 | 415 | 543 | 630 | 638 | 353 | 437 | 577 | 644 | 656
| kW | 51.1 | 50.4 | 49.2 | 48.2 | 47.9 | 51.4 | 50.6 | 49.5 | 48.4 | 48.3 | 51.6 | 50.9 | 49.7 | 48.8 | 48.7
| BF | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.36 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.2 | 0.42 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.27 | 0.47
105 | TC | 731 | 701 | 651 | 602 | 596 | 742 | 711 | 662 | 620 | 616 | 750 | 720 | 670 | 637 | 634
| SHC | 315 | 384 | 497 | 589 | 596 | 330 | 406 | 533 | 608 | 616 | 344 | 428 | 566 | 622 | 634
| kW | 56.8 | 56.1 | 55 | 54 | 53.8 | 57.1 | 56.4 | 55.3 | 54.2 | 54.2 | 57.3 | 56.6 | 55.5 | 54.6 | 54.6
| BF | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.39 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.23 | 0.44 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.3 | 0.49
115 | TC | 699 | 670 | 622 | 576 | 573 | 709 | 679 | 631 | 596 | 592 | 716 | 687 | 639 | 612 | 609
| SHC | 305 | 373 | 485 | 568 | 573 | 320 | 396 | 521 | 583 | 592 | 334 | 418 | 555 | 596 | 609
| kW | 63.2 | 62.5 | 61.5 | 60.6 | 60.6 | 63.5 | 62.7 | 61.8 | 60.8 | 60.8 | 63.6 | 62.9 | 62 | 61.1 | 61.1
| BF | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.41 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.47 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.33 | 0.51
120 | TC | 682 | 653 | 607 | 564 | 561 | 691 | 662 | 616 | 584 | 580 | 698 | 670 | 623 | 600 | 595
| SHC | 300 | 368 | 480 | 555 | 561 | 315 | 390 | 515 | 570 | 580 | 329 | 412 | 549 | 584 | 595
| kW | 66.7 | 66.1 | 65.4 | 64.4 | 64.6 | 67 | 66.3 | 65.7 | 64.7 | 64.8 | 67.1 | 66.5 | 65.8 | 65 | 65.4
| BF | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.42 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.28 | 0.48 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.35 | 0.52